Согласовано: Глава Администрации муниципального образования городское поселение «Поселок Онохой» __________________В.В. Иванов «_____»_______________20___г. Утверждаю: Директор _____________________ С.С. Бондарев ( МУП ЖКХ «Онохой» МО ГП «Поселок Онохой») 671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт. Онохой, ул.Юбилейная, дом №2, офис V «____»________________20___г. П Р О Е К Т схемы теплоснабжения МУП ЖКХ «Онохой» городское поселение «Поселок Онохой» Пгт.Онохой 2023г.

П Р О Е К Т

Схема теплоснабжения пгт. Онохой

Основным видом деятельности МУП ЖКХ «Онохой» является  обеспечение предприятий и жителей поселка тепловой энергией и обслуживание систем теплоснабжения. Тепловая энергия к потребителям пгт. Онохой передается  по тепловым сетям от двух источников теплоснабжения от центральной и квартальной котельных.

Отопительный период определен сроком 239дней.

Центральная котельная расположена в центральной части пгт. Онохой. Расстояние от площадки до ближайшей жилой зоны 180м. В котельной установлено 6 котлов в том числе: марка «КВМ 3.0» ТШПм - 095 - производительностью 2,6 Гкал/ час, кпд - 80% - 4 шт., «КВМ 3.5» ТШПм - 095 - производительностью 3,0 Гкал/ час, кпд - 80% - 1 шт и «КВМ 2.0»  ТШПм – 095, производительностью 1,7 Гкал/час, кпд-75%- 1шт.

Исходная вода для работы котлов поступает с артезианских скважин в систему трубопровода Ø 100мм температурой воды +5оС, при работе 4-х приводимых в действие независимых насосов , марки К-150-125-313 - 2шт., Д 320-50 - 2шт. и подпиточного насоса марки К-65-50-160 в количестве 2шт.

Вода проходит через теплообменик марки ЭТ-062-2,5м2, Бийского котельного завода. Холодная вода нагревается  до +44 0С затем поступает в трубопровод Ø 250мм., обратной линии тепловой сети (Т 2).

Сетевая вода из обратной линии от потребителей давлением 2,5 кг/см2 и температурой 550С, сначала проходит через грязевик ,а затем сетевыми насосами марки ДН-320-50, К-150-125-313 подается в водогрейные котлы.

Питание котлоагрегатов водой осуществляется через трубопровод Ø 89мм  на котлы «КВМ 3.0» ТШПм - 095  Ø 159, на котлы «КВМ 2.0»  ТШПм – 095.

Нагретая вода до температуры 70-750С через грязевик, поступает в отопительную систему с давление  4,7кг/см2, в прямой сетевой линии Ø 250 мм  (Т1) .

Обеспечение потребителей пгт. Онохой тепловой энергией и горячим водоснабжением  осуществляется централизованно, при открытой системы теплоснабжения.

Расчетный расход подпиточной  воды  в тепловых сетях составляет  14м3/час.

Углеподача: Для хранения угля  предусмотрен склад,примыкающийся к зданию котельной,рассчитанный на 7суточный запас топлива. Доставка угля  в склад осуществляется автотранспортом. Подача угля – механическая, в котельный зал поступает за счет наклонного ленточного конвейера по бункерам котлов в количестве 6 шт.,Объем бункера 3-4 м3.

Шлакоудаление: Для удаления шлака и золы из котельного зала проектом предусмотрен скрепковый транспортер шлакозолоудаления,при помощи которого зола перемещается в надземный закрытый бункер объемом 2м3 ,установленный в отдельном помещении внутри котельной. Вывоз золы при заполнении бункера осуществляется автотранспортом на существующий золоотвал.

В качестве топлива используется уголь Тугнуйского месторождения. Низжая теплота сгорания 5259 ккал/ кг .

Для очистки дымовых газов от золовых уносов из котлов на тракте от котла дымососа к установке принята золоулавливающая установка ЦН-11-500-4СП-5 шт. и ЗУ1-1шт.

Дальнейшее удаление дымовых газов от котла до дымовой трубы 31,8м происходит дымососами ДН-9-2шт. и ДН-9-4шт.

Квартальная котельная расположена в восточной части поселка. Расстояние от котельной до ближайшей точки жилой зоны -80м. В квартальной котельной установлены 2 котла марки «КВМ 2.0» ТШПМ - 095, производительностью 1,7 - Гкал/час, КПД котла -80% каждый.

Исходная вода для работы котлов поступает с артезианских скважин с изначальной температурой воды +5оС. Вода проходит через теплообменик марки ЭТ-062-2,5м2, Бийского котельного завода. Холодная вода нагревается  до +44 0С. Циркуляция воды в тепловой сети  осуществляется двумя сетевыми насосами марки К-100-65-200. Подпитка сетевой воды осуществляется за счет подпиточных насосов К-65-50-160. Обеспечение потребителей п.Онохой тепловой энергией и горячим водоснабжением  осуществляется централизованно, при открытой системы теплоснабжения.

Расчетный расход подпиточной  воды  в тепловых сетях составляет  4м3/час.

Углеподача: Для хранения угля  предусмотрен склад, примыкающийся к зданию котельной, рассчитанный на 7суточный запас топлива. Доставка угля  в склад осуществляется автотранспортом. Подача угля –механическая,в котельный зал поступает за счет скребкого транспортера по бункерам котлов в количестве 2шт.,Объем бункера 6 м3.

.      Шлакоудаление: Для удаления шлака и золы из котельного зала проектом предусмотрен скрепковый транспортер шлакозолоудаления, при помощи которого зола перемещается в надземный закрытый бункер объемом 2м3 ,установленный в отдельном помещении внутри котельной. Вывоз золы при заполнении бункера осуществляется автотранспортом на существующий золоотвал.

Для очистки дымовых газов от золовых уносов из котлов на тракте от котла дымососа к установке принята золоулавливающая установка ЦН-15-600-2СП-2 шт.

Дальнейшее удаление дымовых газов от котла до дымовой трубы 28м происходит дымососами ДН-9-2шт.

В качестве топлива используется уголь Тугнуйского месторождения. Низжая теплота сгорания 5259 ккал/ кг.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории МО ГП «Поселок Онохой»

  - Площадь строительных фондов

Центральная котельная пгт. Онохой

| №п/п | Наименование | Коли-чест-во домов (зданий) | Строительный объем м3 | S строительных фондов м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-ти этажные дома | 3 | 36319 | 7036,6 |
| 2. | 4-х этажные дома | 6 | 29023,1 | 5623,1 |
| 3. | 3-х этажные дома | 3 | 9898 | 5343,58 |
| 4. | 2-х этажные дома | 27 | 49771 | 11229,82 |
| 5. | 1 этажные дома | 48 | 16408,9 | 3747,9 |
|  | Итого по жилому массиву от центральной котельной | 87 | 141420 | 29233,1 |
| 6. | Бюджетные организации, Всего: | 16 | 74467,2 | 15579,3 |
|  | В т.ч. Районо | 4 | 34477 | 7238,7 |
|  | -больница | 2 | 20359 | 4208,9 |
|  | -поселковая администрация | 6 | 8063,1 | 1692,4 |
|  | Бурятский Республиканский техникум автомобильного транспорта | 2 | 8498 | 1803,4 |
|  | -милиция | 2 | 1689 | 350,2 |
|  | -ПЧ-70 | 1 | 1381,1 | 285,7 |
| 7. | Общественные здания (магазины, банки, аптеки, парикмахерские, и пр.) | 33 | 9400,5 | 1982,4 |
| 8. | Производственные здания (ГКНС) | 1 | 332 | 70,5 |
| 9. | Собственные нужды котельной (отопление котельной, потери) | 1 | 7540 | 1142,8 |
|  | ГВС |  |  |  |
|  | Итого: | 138 | 233159,7 | 48008,1 |

Квартальная котельная пгт. Онохой

| №п/п | Наименование | Коли-чест-во домов | Строительный объем м3 | S строительных фондов м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-ти этажные дома | 1 | 14572 | 3664,3 |
| 2. | 4-х этажные дома | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 3-х этажные дома | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2-х этажные дома | 11 | 26797,4 | 5627,6 |
| 5. | 1 этажные дома | 32 | 16053,6 | 4885,5 |
|  | Итого по жилому массиву от центральной котельной | 44 | 57423 | 14177,4 |
| 6. | Бюджетные организации, Всего: |  | 30307,9 | 8647,32 |
|  | В т.ч. Районо | 3 | 12596 | 4228,1 |
|  | Бурятский Республиканский техникум автомобильного транспорта | 10 | 13390 | 3791,2 |
|  | Центр для занятий гиревым спортом | 1 | 4321,9 | 628,02 |
| 7. | Производственные здания (Гараж, цех шлакоблоков, проходная, слесарка) | 11 | 3421+621+108+366= 4516 | 1024,5+167+36+117,6= 1345,1 |
| 8. | Собственные нужды котельной (отоп-ление котельной, потери) | 2 | 600 | 164 |
| 9. | ГВС |  |  |  |
|  | Итого по квартальной котельной | 60 | 92846,9 | 24333,82 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления

тепловой энергии (мощности) теплоносителя  с разделением по видам теплопотребления.

Центральная котельная пгт. Онохой

| №п/п | Наименование | Коли-чест-во домов (зданий) | Строительный объем м3 | S строительных фондов м2 | Расчетная тепловая нагрузка Qo Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка Qгкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-ти этажные дома | 3 | 36319 | 7036,6 | 0,763 | 2308,33 |
| 2. | 4-х этажные дома | 6 | 29023,1 | 5623,1 | 0,729 | 2208,97 |
| 3. | 3-х этажные дома | 3 | 9898 | 5343,58 | 0,227 | 685,29 |
| 4. | 2-х этажные дома | 27 | 49771 | 11229,82 | 1,452 | 4381,82 |
| 5. | 1 этажные дома | 48 | 16408,9 | 3747,9 | 0,719 | 660,01 |
|  | Итого по жилому массиву от центральной котельной | 87 | 141420 | 29233,1 | 3,890 | 8924,4 |
| 6. | Бюджетные организации, Всего: | 16 | 74467,2 | 15579,3 | 1,5357 | 4071,5 |
|  | В т.ч. Районо | 4 | 34477 | 7238,7 | 0,618 | 1357,8 |
|  | -больница | 2 | 20359 | 4208,9 | 0,4357 | 1200,1 |
|  | -поселковая администрация | 6 | 8063,1 | 1692,4 | 0,25 | 690,2 |
|  | Бурятский Республиканский техникум автомобильного транспорта | 2 | 8498 | 1803,4 | 0,135 | 497,7 |
|  | -милиция | 2 | 1689 | 350,2 | 0,053 | 189,9 |
|  | -ПЧ-70 | 1 | 1381,1 | 285,7 | 0,044 | 135,8 |
| 7. | Общественные здания (магазины, банки, аптеки, парикмахерские, и пр.) | 33 | 9400,5 | 1982,4 | 1,1866 | 710,9 |
| 8. | Производственные здания (ГКНС) | 1 | 332 | 70,5 | 0,011 | 30,7 |
| 9. | Собственные нужды котельной (отопление котельной, потери) | 1 | 7540 | 1142,8 | 0,9101 | 837,4+ 3603,3 |
| 10. | ГВС |  |  |  | 0,158 | 1160,0 |
|  | Итого: | 138 | 233159,7 | 48008,1 | 7,6914 | 19338,2 |

Квартальная котельная пгт. Онохой

| №п/п | Наименование | Коли-чест-во домов | Строительный объем м3 | Площадь строительных фондов м2 | Расчетная тепловая нагрузка Qo Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка Qгкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-ти этажные дома | 1 | 14572 | 3664,3 | 0,287 | 870,6 |
| 2. | 4-х этажные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 3-х этажные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2-х этажные дома | 11 | 26797,4 | 5627,6 | 0,735 | 2221,49 |
| 5. | 1 этажные дома | 32 | 16053,6 | 4885,5 | 0,566 | 1263,31 |
|  | Итого по жилому массиву от центральной котельной | 44 | 57423 | 14177,4 | 1,588 | 4355,4 |
| 6. | Бюджетные организации, Всего: |  | 30307,9 | 8647,32 | 0,709 | 2044,8 |
|  | В т.ч. Районо | 3 | 12596 | 4228,1 | 0,230 | 649,9 |
|  | Бурятский Республиканский техникум автомобильного транспорта | 10 | 13390 | 3791,2 | 0,381 | 1100,4 |
|  | Центр для занятий гиревым спортом | 1 | 4321,9 | 628,02 | 0,0975 | 272,4 |
| 7. | Производственные здания (Гараж, цех шлако- блоков, проходная, слесарка) | 11 | 3421+621+108+366= 4516 | 1024,5+167+36+117,6= 1345,1 | 0,095+0,019+0,004+0,013= 0,131 | 412,7+49,8+11,5+36,2= 510,2 |
| 8. | Собствен-ные нужды котельной (отоп-ление котельной, потери) | 2 | 600 | 164 | 0,457 | 1995,5 |
| 9. | ГВС |  |  |  | 0,068 | 497,2 |
|  | Итого по квартальной котельной | 62 | 92846,9 |  | 2,822 | 9381,0 |

1.3. Потребление тепловой энергии  (мощности) и теплоносителя объектами, расположенные в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности),теплоносителя производственными объектами.

| №п/п | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 13737,5 | 6645,8 | 20383,3 |
| 2 | ГВС | 1160,0 | 497,2 | 1657,2 |
| 3 | Потери | 3603,3 | 1692,9 | 5296,2 |
| 4 | Собственные нужды | 837,4 | 302,6 | 1140,0 |
|  | Итого: | 19338,2 | 9138,5 | 28476,7 |

Подключение новых строящихся объектов в зоне расположения центральной котельной возможно без изменения схем теплоснабжения.

Подключение новых строящихся объектов в зоне расположения квартальной котельной не возможно.

Изменение производственных зон не планируется.

РАЗДЕЛ 2. «Перспективные балансы располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей»

2.1.Радиус  эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии. При привышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Центральная котельная расположена на территории лесокомбината. Самая отдаленная точка подключения объекта находилась на расстоянии 1360м. Передача  тепловой энергии на такое большое расстояние было экономически неэффективным.

В связи с этим было принято решение о введении в эксплуатации квартальной котельной, расположенной на территории производственной базы МУП  ЖКХ «Онохой».

Это дало возможность распределить тепловую нагрузки на сети равномерно.

| № п/п | Тепловые сети (в однотрубном исчислении) | От центральной котельной , м | От квартальной котельной, м | Всего по МУП ЖКХ «Онохой», м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø -325мм | 389 | - | 389 |
| 2 | Ø- 259мм | 225 | 396 | 621 |
| 3 | Ø-219мм | 413 | 145 | 558 |
| 4 | Ø-200мм | 147 | 241 | 388 |
| 5 | Ø-150мм | 657 | 601 | 1258 |
| 6 | Ø-100мм | 850 | 94 | 944 |
| 7 | Ø-86мм | 108 | 33 | 141 |
| 8 | Ø-80мм | 1127 | 225 | 1352 |
| 9 | Ø-76мм | 971 | 417 | 1388 |
| 10 | Ø-50мм | 1144 | 490 | 1634 |
| 11 | Ø-40мм | 397 | 170 | 567 |
| 12 | Ø-32мм | 35 | 16 | 51 |
| 13 | Ø-25мм | - | 8 | 8 |
|  | Итого: | 6463 | 2836 | 9299м |
|  | % износа тепловых сетей |  |  | 79 |

2.2.Описание существующих  и перспективных зон действия

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источников тепловой энергии |
| --- |
|  |  | На север | На восток | На юг | На запад |
|  | Центральная котельная | 0 | 940м | 940м | 760м |
|  | Квартальная котельная | 140м | 460м | 500м | 300м |

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Большая часть жилых домов (частный сектор) оборудовано отопительными печами, работающих на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления, горбыль). Выработанная тепловая энергия от отопительных печей осуществляется без потерь на передачу  и принимается равной ее производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности

и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников

тепловой энергии.

Тепловые мощности и тепловые нагрузки позволяют подключение новых потребителей. В ближайшее время строительство новых объектов не планируется.

2.5.  Существующие и перспективные значения установленной

тепловой мощности основного  оборудования

источников тепловой энергии.

|  | Наименование оборудования | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы | КВМ 3.0 ТШПм 095 - 4шт. (2,6 Гкал / час, кпд- 80%), КВМ 3.5 ТШПм 095 - 1шт. (3,0 Гкал / час, кпд- 80%) | КВМ 2.0 ТШПм 095 - 2шт. (1,7 Гкал/час, кпд-80%) |
|  |  | КВМ 2.0 ТШПм -095 -1шт. (1,7 Гкал/час, кпд 75%) |  |
| 2. | Теплообменники | ЭТ-062С-10/145- 1 шт. | ЭТ-062С-10/145- 1 шт. |
|  | Мощность котельной | 15,1 Гкал/час | 3,4 Гкал/час |
|  | Потребное количество теплоэнергии | 14,5 Гкал/час | 3,0 Гкал/час |

2.6.Существующие и перспективные технические ограничения

на использование  установленной тепловой мощности

и значения располагаемой мощности основного оборудования

источников тепловой энергии.

Технических ограничений нет.

2.7   Существующие и  перспективные затраты тепловой

мощности на собственные и хозяйственные нужды

источников тепловой энергии.

|  | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные нужды котельных (отопление) | 0,167Гкал/час | 0,016Гкал/час |

Новое строительство котельных не предусмотрено.

2.8.Значения    существующей  и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

|  | Наименование | Центральная котельная, Гкал/час | Квартальная котельная, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая потребная мощность котельной | 14,5 | 3,0 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) существующие источников тепловой энергии | 9,48 | 2,88 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 11,56 | 4,96 |

2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

| Наименование | Потери тепловой энергии при передаче Гкал/год | Затраты на компенсацию потерь теплоэнергии, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 3603,3 | 0 |
| Квартальная котельная | 1692,9 | 0 |
| Итого: | 5296,2 | 0 |

2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей нет.

2.11. Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

В качестве резервной тепловой мощностью  источников теплоснабжения могут служить друг для друга обе котельные. Других источников теплоснабжения нет и резерв по договорам на поддержание резервной  тепловой мощности не возможен.

2.12. Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

|  | Наименование | Центральная котельная, шт. / Гкал | Квартальная котельная, шт. /Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество потребителей ,которые заключили договора на теплоснабжение | 41 /4770,5 | 5 / 1780,2 |
| 2 | Жилой фонд | 10084,4 | 4852,6 |
|  | Тариф | 3087,58 руб./Гкал | 3087,58 руб./Гкал |

2.13.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

и тепловой нагрузки.

В центральной и квартальной котельных установлены водогрейные котлы.

|  | Наименование | Центральная котельная, Гкал/час | Квартальная котельная, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая потребная мощность котельной | 14,5 | 3,0 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 9,48 | 2,88 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 3,86 | 2,24 |

РАЗДЕЛ 3. «Перспективные балансы теплоносителя».

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных нет. Вода поступает в котлы через накопительные баки со скважин.

Источники водоснабжения глубинные скважины.

Результаты исследования  исходной воды:

Фтор-0,54 мг/л

Жесткость, общая-20,3мг/л

Щелочность - не исследовалась

Щелочность, общая – не исследовалась

Хлориды- 9,0мг/л

Железо общее-1,2мг/л

Сульфаты-29мг/л

Марганец-0

Прозрачность- ≥20,0

pH -7.35

РАЗДЕЛ 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Cтроительство новых источников тепловой энергии не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

- Установка частотного регулятора на сетевые насосы в центральной котельной

- Установка теплосчетчиков в центральной и квартальной котельных.

- Замена циклонов ЦН-11-500-4СП на ЗУ-1

- Установка частотных регуляторов на дымососы.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой энергии в котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

- новых  котла поступили с Бийского котельного завода в ноябре 2011г. Сметная стоитмость замены двух котлов составила 6186,76 тыс.руб. В октябре 2012г. у ООО НПП «Котельно-промышленная компания» МУ МОП ЖКХ «Онохой» приобрело третий котел КВм-95-ТШПм. Стоимость котла 922,5 тыс.руб.

- Котел КВМ – 3.0 установлен на центральной кательной в октябре 2012 г.

- Котел КВМ – 3.0 установлен на центральной кательной в октябре 2014 г.

Работа котельных осуществляется согласно, утвержденных режимных карт.

( карты прилагаются).

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Электроснабжение котельного  оборудования  осуществляется через филиал ПАО «МРСК Сибири – Бурятэнерго», согласно договоров на энергоснабжение №20.0300.2118.18

В комбинированных источниках электрической и тепловой энергии котельные не нуждаются.

4.6. Меры по переводу котельных, размещение в существующих и

расширяемых зонах действия  источников комбинированной

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый

режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

При  температуре ниже -370С включаем в работу  дополнительные котлы, т.е работаем согласно режимной карты. Комбинированной выработки тепловой энергии нет.

4.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей

тепловой энергии в каждой зоне действия системы

теплоснабжения между источниками тепловой энергии,

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения,

на каждом этапе.

Учитывая, что установленной мощности котельных достаточно, перераспределение тепловых нагрузок не требуется.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой

энергии для каждого источника тепловой энергии или группы

источников в системе теплоснабжения, работающей на общую

тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат

при необходимости его изменения.

График

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной(температурный график 85-70 ˚ С)

| tН | +10 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
| t2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| tН | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| t1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| t2 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| tН | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 |
| t1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| t2 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| tН | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 |
| t1 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| t2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

РАЗДЕЛ: 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Центральная котельная расположена на территории лесокомбината. Самая отдаленная точка подключения объекта находилась на расстоянии 1360м. Передача  тепловой энергии на такое большое расстояние было экономически неэффективным.

В связи с этим было принято решение о введении в эксплуатации квартальной котельной, расположенной на территории производственной базы МУП ЖКХ «Онохой».

\\Это дало возможность распределить тепловую нагрузки на сети равномерно.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Застройки нет.

5.3. . Предложения по строительству и реконструкции тепловых

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям

от различных источников тепловой энергии при  сохранении надежности теплоснабжения.

Других источников теплоснабжения нет, кроме  центральной и квартальной котельных.

5.4. . Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» пункта 10 настоящего документа.

План мероприятий прилагается.Таблица № 3

5.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно мероприятий.

РАЗДЕЛ: 6 «Перспективные топливные балансы» содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского  округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

|  | Выработка теплоэнергии | Удельная норма расхода топлива на 1Гкал | Расход топлива Тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 19338,2 | 293,77 | 5637 |
| Квартальная котельная | 9138,5 | 270,0 | 2371 |
| Итого: | 28476,1 | 286,1 | 8007тн |

РАЗДЕЛ: 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Инвесторов нет.

Таблица № 4

|  | Наименование | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена тепловых сетей | 591,274 | 807,87 | 1181,54 | 675,36 | 468,55 | 3724,594 |
|  | Реконструкция центральной котельной (замена 2х котлов Братск 1М на КВм-3.0) | 3100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальной котельной (установка дополнительного котла КВм-2.0) |  | 2100,0 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей

организации  и границы зон ее деятельности»

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к центральной и квартальной котельным. Эксплуатацию этих котельных и тепловых сетей осуществляет МУП ЖКХ «Онохой».

РАЗДЕЛ 9. «Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

Вся тепловая нагрузка пгт. Онохой распределена между центральной и квартальной котельными.

| №п/п | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 13737,5 | 6645,8 | 20383,3 |
| 2 | ГВС | 1160,0 | 497,2 | 1657,2 |
| 3 | Потери | 3603,3 | 1692,9 | 5296,2 |
| 4 | Собственные нужды | 837,4 | 302,6 | 1140,0 |
|  | Итого: | 19338,2 | 9138,5 | 28476,7 |

РАЗДЕЛ 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Бесхозных сетей на предприятии нет.

РАЗДЕЛ 18. «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой

частью, включая следующие главы:

18. 1. «Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения»

18.1.1.»Функциональная структура теплоснабжения»

Тепловая энергия к потребителям п. Онохой передается  по тепловым сетям от двух источников теплоснабжения от центральной и квартальной котельных. Это дает равномерную нагрузку тепловой энергии потребителям.

а. Зоны действия производственных котельных.

От центральной котельной подключено137 объектов (жилые дома, бюджетные, производственные   и прочие организации) в радиусе от 940 до 760м.

От квартальной котельной подключено 61 объект в радиусе от 500 до 140м.

б. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В настоящее время отключены от центрального отопления жилые дома и переведены на индивидуальное:

-от центральной котельной –45 домов, общей площадью-3159.8м2, в радиусе 760м

-от квартальной котельной – 8 домов, общей площадью-712.3 м2, в радиусе 460м

в. Описание (текстовые материалы) функциональной

структуры теплоснабжения поселения.

Схема теплоснабжения пгт.Онохой в электронном варианте есть.

18.1.2.Источники тепловой энергии.

|  | Наименование оборудования | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы | КВМ 3.0 ТШПм 095 - 4шт. (2,6 Г кал / час, кпд- 80%); КВМ 3.5 ТШПм 095 - 1шт. (3,0 Г кал / час, кпд- 80%); КВМ 2.0 ТШПм 095 - 1шт. (1,7 Г кал / час, кпд- 75%)- | КВМ 2.0 ТШПм 095 -2шт. (1,7 Гкал/час, кпд- 80%) |
|  | Мощность котельной | 15,1 Гкал/час | 3,4 Гкал/час |
|  | Потребное количество тепловой энергии | 14,5 Гкал/час | 3,0Гкал/час |

а. Структура основного оборудования.

| № п/п | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейные котлы | КВМ 3.0 - 4шт КВМ 3.5 – 1 шт. КВМ 2.0 - 1шт. | КВМ 2.0 - 2шт. |
| 2 | Теплообменники | ЭТ-062-С-1шт. | ЭТ-062-С-1шт. |
| 3 | Дымососы | ДН-9У- 1500-6шт. | ДН-9-1300-2шт. |
| 4 | Дутьевые вентиляторы | ВЦ-4/3000-6шт. | ВУ-4/3000-4шт |
| 5 | Циклоны | ЦН-11-500-4СП-5шт. ЗУ-1-1шт. | ЦН-15-600-2СП-2шт. |
| 6 | Сетевые насосы | Д-320-50-2шт. К-150-125-313-2шт. | К-100-65-200-2шт. |
| 7 | Подпиточные насосы | К-65-50-160-2шт. | К-65-50-160 - 4шт. |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

б. Параметры установленной тепловой мощности

теплофикационного оборудования и теплофикационной

установки.

Централизованного теплоснабжения на базе  комбинированного производства электроэнергии и тепла  в пгт.Онохой нет.

в. Ограничения тепловой мощности  и параметры располагаемой

тепловой мощности.

|  | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощ-ность котель ной Гкал/ час | Мощ- ность потреби-телей Гкал/ час | (-)-дефицит (+) запас Гкал/ час | Мощ-ность котельной Гкал/ час | Мощ- ность потреби-телей Гкал/ час | (-) дефицит (+) запас Гкал/ час |
|  | Мощность | 15,1 | 14,5 | +1,78 | 3,4 | 3,0 | +0,16 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 10,48 | 7,7 | +2,78 | 4,96 | 2,72 | +2,24 |

г. Объем потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

на собственные и хозяйственные нужды и параметры мощности нетто.

|  | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные нужды котельных (отопление) | 0,167Гкал/час | 0,016Гкал/час |
|  | Потери в сетях | 0,743Гкал/час | 0,441 Гкал/час |

д. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

|  | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию котлов | КВМ 3.0 – 2шт - 2011 КВМ 3.0 -1шт.-2012г. КВМ 3.0 - 1шт.-2014г. КВМ 2.0 -1шт. -2018г. | КВМ 2.0 - 2шт.2019г. |
| 2 | Последнее освидетельствование | 2019г. | 2019г. |

е. Схемы выдачи тепловой мощности, структура

теплофикационных установок.

Централизованного теплоснабжения на базе  комбинированного производства электроэнергии и тепла  в пгт. Онохой нет.

ж. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения

температур теплоносителя.

Работа котлов осуществляется  согласно оптимального температурного графика  отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельных.

з. Среднегодовая нагрузка оборудования.

|  | Наименование | Центральная котельная, Гкал/час | Квартальная котельнаям, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВМ 3.0 ТШПм - 095 | 2,6 |  |
|  | КВМ 3.0 ТШПм - 095 | 2,6 |  |
|  | КВМ 3.0 ТШПм – 095 | 2,6 |  |
|  | КВМ 3.0 ТШПм - 095 | 2,6 |  |
|  | КВМ 2.0 ТШПм - 095 | 1,7 |  |
|  | КВМ 2.0 ТШПм - 095 |  | 2,0 |
|  | КВМ 2.0 ТШПм - 095 |  | 2,0 |
|  | КВМ 3.5 ТШПм – 095 | 3,0 |  |

и. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Объемы выработки  тепла определяются расчетным методом по фактическому расходу топлива. При этом удельный расход топлива на выработку 1Гкал принимается 213,2кг.у.т/ Гкал.

к. Статистика отказов и восстановлений оборудования

источников тепловой энергии.

Все неисправности котлов записываются в журнал, где кроме неисправностей указываются и восстановленные  и замененные агрегаты, запчасти.

Статистические данные не ведутся.

л. Предписания надзорных органов по запрещению

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания  надзорными органами,  по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2021-2022гг. не выдавались.

18.1.3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

а. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника

тепловой энергии, от магистральных выводов до  центральных тепловых

колодцев или до ввода в жилой дом или промышленный объект.

| № | Наименование элементов | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность трассы | Материал | Глубина заложения | Характеристика грунта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК1 | 1995 | 142,85 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 2 | От ТК1 до ТК2 | 1995 | 27,9 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 3 | От ТК2 до здания №2 | 1995 | 35,1 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 4 | От ТК2 до ТК3 | 2002 | 57,3 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 5 | От ТК3 до здания №4 | 1987 | 8,6 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 6 | От ТК3 до ТК4 | 2002 | 51,49 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 7 | От ТК4 до здания №5 | 1998 | 69,35 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 8 | От ТК4 до Р11 | 2002 | 29,47 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 9 | От Р11 до здания №6 | 2002 | 14,12 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 10 | От Р11 до ТК5 | 2002 | 87,72 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 11 | От ТК5 до ТК20 | 2000 | 39,16 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 12 | От ТК20 до врезки | 1987 | 34,32 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 13 | От врезки до здания №7 | 2004 | 17,89 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 14 | От ТК20 до ТК21 | 2000 | 64,74 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 15 | От ТК21 до ТК22 | 2004 | 94,68 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 16 | От ТК22 до здания №9 | 2004 | 6,5 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 17 | От ТК до здания №17 | 2004 | 23,97 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 18 | От ТК5 до ТК15 | 2004 | 65,43 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 19 | От ТК15 до здания №18 | 2004 | 12,18 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 20 | От ТК15 до врезки | 1993 | 28,78 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 21 | От врезки до здания №19 | 1995 | 18,18 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 22 | От врезки до ТК17 | 1993 | 42,05 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 23 | От ТК17 до здания №20 | 1995 | 4,05 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 24 | От ТК 17 до врезки | 1995 | 21,74 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 25 | От врезки до здания №21 | 1995 | 1,93 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 26 | От врезки до врезки | 1995 | 6,1 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 27 | От врезки до здания №22 | 1995 | 4,66 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 28 | От ТК15 до ТК18 | 1993 | 129,24 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 30 | От ТК18 до здания №23 | 1987 | 7,6 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 31 | От ТК18 до здания №24 | 1987 | 17,43 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 32 | От ТК18 до здания №25 | 1987 | 56,46 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 33 | От ТК5 доТК6 | 1995 | 56,65 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 34 | От ТК6 до ТК14 | 2004 | 56,75 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 35 | От ТК14 до здания №15 | 1995 | 7,37 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 36 | От ТК14 до здания №16 | 1995 | 64,02 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 37 | От ТК6 до Р1 | 1995 | 68,92 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 38 | От Р1 до ТК13 | 1992 | 17,98 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 39 | От ТК13 до здания №14 | 1992 | 4,15 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 40 | От Р1 до ТК7 | 1995 | 87,03 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 41 | От Тк7 до ТК11 | 2003 | 146,98 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 42 | От ТК11 до здания №10 | 2003 | 9,52 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 43 | От ТК7 до врезки | 1995 | 53,2 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 44 | От врезки до здания №13 | 1985 | 4,6 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 45 | От врезки до врезки | 1995 | 60,39 | сталь | 1,5 | Песчаный | мин.вата | подземная |
| 46 | От Врезки до ТК9 | 2003 | 151,7 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 47 | От ТК9 до здания №11 | 2003 | 44,7 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 48 | От ТК9 до ТК12 | 2002 | 99,19 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |
| 49 | От ТК 12 до здания №12 | 2005 | 29,8 | сталь | 1,5 | Песчаный | изовер | подземная |

б. Электронные или бумажные карты тепловых сетей

в зонах действия источников тепловой энергии.

Схемы тепловых сетей имеются. См. приложение.

в. Параметры тепловых сетей

| № п/п | Тепловые сети (в однотрубном исчислении) | От центральной котельной , м | От квартальной котельной, м | Всего по МУП ЖКХ «Онохой», м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø -325мм | 389 | - | 389 |
| 2 | Ø- 259мм | 225 | 396 | 621 |
| 3 | Ø-219мм | 413 | 145 | 558 |
| 4 | Ø-200мм | 147 | 241 | 388 |
| 5 | Ø-150мм | 657 | 601 | 1258 |
| 6 | Ø-100мм | 850 | 94 | 944 |
| 7 | Ø-86мм | 108 | 33 | 141 |
| 8 | Ø-80мм | 1127 | 225 | 1352 |
| 9 | Ø-76мм | 971 | 417 | 1388 |
| 10 | Ø-50мм | 1144 | 490 | 1634 |
| 11 | Ø-40мм | 397 | 170 | 567 |
| 12 | Ø-32мм | 35 | 16 | 51 |
| 13 | Ø-25мм | - | 8 | 8 |
|  | Итого: | 6463 | 2836 | 9299м |
|  | % износа тепловых сетей |  |  | 79 |
|  | Тепловые колодцы (ТК) | 129 | 60 | 189 |

г.д. Описание типов и количества секционирующей и

регулирующей арматуры, тепловых камер.

| № Наименование Колодцы Задвижки Вентиля Размеры (м² ) Глубина (м) Материал Кол-во, шт. Диаметр Кол-во, шт. Диаметр 1 ТК 1 4,85*4,25 3,35 железобетонные плиты 2 150 2 ТК 2 5,8*5,0 3,35 железобетонные плиты 2 350 3 ТК 3 1,8 железобетонные плиты 4 ТК4 1,3*1,2 0,95 деревянные 2 50 5 ТК5 3,4* 3,2 2,55 железобетонные плиты 4 200 6 ТК6 1,0*1,0 1,3 деревянные 2 200 2 150 2 100 7 ТК 7 1,6*1,0 0,9 деревянные 2 50 8 ТК 8 1,35*1,35 1,63 деревянные 2 50 9 ТК9 1,3*1,3 1,63 деревянные 2 40 10 ТК10 1,3*1,3 1,45 деревянные 2 50 11 ТК11 1,32 железобетонные кольца 2 50 12 ТК12 1,3*1,3 1,45 деревянные 2 100 13 ТК 13 1,9*1,9 1,5 железобетонные плиты 2 200 2 80 14 ТК 14 1,1*1,1 1,5 деревянные 15 ТК 15 1,3*1,3 1,5 деревянные 2 80 16 ТК 16 1,3*1,3 1,5 деревянные 2 80 17 ТК 17 1,1*1,1 1,6 деревянные 2 50 18 ТК 18 1,4*1,4 2,03 деревянные 4 150 19 ТК 19 2,8*2,2 1,5 деревянные 2 150 20 ТК 20 1,5*1,5 2,0 железобетонные плиты 2 80 21 ТК 21 2,0*2,0 1,85 железобетонные плиты 2 100 22 ТК 22 2,3*1,2 1,32 деревянные 2 80 23 ТК 23 1,1 железобетонные кольца 2 50 24 ТК 24 1,45*1,3 1,08 кирпичные 2 50 25 ТК 25 1,0*1,0 1,13 деревянные 2 50 26 ТК 26 1,2*1,0 1,35 деревянные 2 80 2 50 27 ТК 27 2,2*1,0 1,1 деревянные 28 ТК 28 1,0*1,0 1,1 деревянные 2 50 29 ТК 29 1,0*1,0 1,1 деревянные 2 50 30 ТК 30 1,0*1,0 1,1 деревянные 2 50 31 ТК 31 1,0*1,0 1,1 деревянные 2 50 32 ТК 32 1,0*1,0 1,1 деревянные 2 50 33 ТК 33 1,0*1,0 1,1 деревянные 2 50 34 ТК 34 2,3*2,3 1,6 железобетонные плиты 2 80 35 ТК 35 2,4*2,4 1,6 железобетонные плиты 2 80 36 ТК 36 1,3*1,0 1,1 деревянные 2 50 37 ТК 37 1,3 железобетонные кольца 4 50 38 ТК 38 1,45*1,2 1,05 деревянные 2 50 39 ТК 39 3,4*3,0 2,1 железобетонные плиты 2 80 40 ТК 40 3,4*3,0 2,1 железобетонные плиты 4 80 41 ТК 41 3,5*3,0 1,9 железобетонные плиты 2 250 2 80 42 ТК 42 7,5*2,35 2,0 железобетонные плиты 4 200 2 100 43 ТК 43 1,3*1,3 0,8 деревянные 2 100 44 ТК 44 1,45*1,35 1,9 деревянные 2 80 45 ТК 45 2,0*2,0 1,5 деревянные 2 50 46 ТК 46 2,0*2,0 1,5 деревянные 2 50 47 ТК 47 2,0*2,0 1,5 деревянные 2 50 48 ТК 48 1 железобетонные кольца 4 100 49 ТК 49 2,0*1,5 1 деревянные 4 50 50 ТК 50 2,0*1,5 1 деревянные 4 50 51 ТК 51 2,0*1,5 1 деревянные 4 32 52 ТК 52 2,0*1,5 1 деревянные 4 32 53 ТК 53 1,3*1,3 1 деревянные 2 32 54 ТК 54 1 железобетонные кольца 2 32 55 ТК 55 2,0*1,5 1,5 кирпичные 4 80 56 ТК 56 2,0*1,5 1,5 деревянные 2 50 57 ТК 57 2,0*1,5 1,5 деревянные 2 50 58 ТК 58 2,0*1,5 1,5 деревянные 2 50 59 ТК 59 2,0*1,5 1,5 деревянные 4 50 60 ТК 60 2,0*1,5 1,5 деревянные 4 50 61 ТК 61 2,0*1,5 1,5 деревянные 4 50 62 ТК 62 2,0*1,5 1,5 деревянные 63 ТК 63 2,0*1,5 1,5 деревянные 2 50 64 ТК 64 1,5 железобетонные кольца 2 40 65 ТК 65 1,2 железобетонные кольца 2 50 66 ТК 66 1,5*1,5 1,5 деревянные 2 50 67 ТК 67 1,2 железобетонные кольца 4 40 68 ТК 68 1,5 Железобетонные кольца 4 40 69 ТК 69 1,5 Железобетонные кольца 4 40 70 ТК 70 1,5 Железобетонные кольца 4 40 71 ТК 71 1,5*1,5 1,5 деревянные 4 50 72 ТК 72 1,0 железобетонные кольца 2 25 73 ТК 73 1,3*1,3 1,0 деревянные 2 25 74 ТК 74 1,3*1,3 1,0 деревянные 2 40 75 ТК 75 1,3*1,3 1,0 деревянные 4 40 76 ТК 76 1,3*1,3 1,0 деревянные 2 40 77 ТК 77 1,3*1,3 1,0 деревянные 2 32 78 ТК 78 1,3*1,3 1,0 деревянные 2 32 79 ТК 79 1,1*1,05 1,65 деревянные 2 80 80 ТК 80 1,3*1,3 1,65 деревянные 2 32 81 ТК 81 1,3*1,3 1,65 деревянные 2 32 81 ТК 82 1,3*1,3 1,0 Железобетонные плиты 2 50 83 ТК83 1,3*1,3 2,0 деревянные 2 50 84 ТК 84 1,3*1,3 2,0 деревянные 2 50 85 ТК 85 1,3*1,3 2,0 деревянные 2 50 86 ТК 86 1,3*1,3 2,0 деревянные 2 50 87 ТК 87 1,1*1,1 2,0 железобетонные плиты 2 32 88 ТК 88 1,1*1,1 2,0 железобетонные плиты 2 32 89 ТК 89 1,3*1,3 2 деревянные 2 50 90 ТК 90 1,1*1,1 2,0 деревянные 2 25 91 ТК 91 1,3*1,3 1,9 деревянные 2 50 92 ТК 92 2,0*0,9 1,5 деревянные 2 80 93 ТК 93 1,5*1,0 1,6 деревянные 4 50 94 ТК 94 1,1*0,9 1,6 деревянные 2 50 95 ТК 95 1,1*0,9 1,6 деревянные 2 40 96 ТК 96 1,1*0,9 1,6 деревянные 2 32 97 ТК 97 1,2*0,9 1,6 деревянные 2 32 98 ТК 98 1,2*0,9 1,6 деревянные 2 32 99 ТК 99 1,1*0,9 1,6 деревянные 2 32 100 ТК 100 1,1*0,9 1,6 деревянные 2 32 101 ТК 101 1,1*0,9 1,6 деревянные 2 32 102 ТК 102 1,1*0,9 1,6 деревянные 2 32 103 ТК 103 3,5*2,3 1,6 железобетонные плиты 2 200 104 ТК 104 1,46 железобетонные кольца 2 50 105 ТК 105 2,35 железобетонные кольца 2 150 106 ТК 106 2,0*0,9 1,62 деревянные 2 200 107 ТК 107 1,0*1,0 1,2 деревянные 2 25 108 ТК 108 1,05*0,9 1,47 деревянные 2 32 109 ТК 109 0,9*0,9 1 деревянные 2 32 110 ТК110 1,5*1,0 1,3 деревянные 2 40 111 ТК 111 1,5*1,0 1,3 деревянные 4 32 112 ТК 112 2,45*2,45 2,05 деревянные 2 200 4 80 113 ТК113 1,1*1,0 1,3 деревянные 2 32 114 ТК 114 1,05*0,8 1 деревянные 2 32 115 ТК 115 1,2*1,15 1,3 деревянные 2 32 116 ТК 116 1,2*1,15 1,3 деревянные 4 32 117 ТК 117 1,7*1,15 1,65 деревянные 2 40 118 ТК 118 1,2*1,2 1,1 деревянные 3 32 119 ТК 119 1,2*1,2 1,1 деревянные 2 40 120 ТК 120 2,2*1,3 1,65 деревянные 2 80 121 ТК 121 1,3*1,3 1,3 деревянные 4 32 122 ТК 122 1,3*1,25 1,47 деревянные 2 32 123 ТК 123 1,0*0,9 1,5 деревянные 2 50 124 ТК 124 2,45*2,45 1,35 деревянные 2 50 125 ТК 125 2,55*0,8 1,35 деревянные 2 50 126 ТК 126 1,0*1,0 1,35 деревянные 2 50 127 ТК 127 1,2*1,15 1,25 деревянные 2 80 128 ТК 128 1,6*1,05 1,45 деревянные 2 50 129 ТК 129 1,8*1,0 1,2 кирпичные 4 50 130 ТК 130 1,5*1,3 1,36 деревянные 2 80 131 ТК 131 1,3*1,0 1,64 деревянные 2 50 132 ТК 132 2,33*1,32 1,38 деревянные 2 100 133 ТК 133 1,1*1,05 1,2 деревянные 2 150 134 ТК 134 1,55*1,38 1,2 деревянные 2 50 135 ТК 135 1,55*1,38 1,2 деревянные 2 100 136 ТК 136 1,1*1,1 1,6 деревянные 2 100 137 ТК 137 1,6*1,47 1,3 деревянные 2 50 138 ТК 138 1,6*1,4 1,3 деревянные 2 32 139 ТК 139 1,3*1,3 1,1 деревянные 2 200 2 80 140 ТК 140 1,3*1,3 1,1 деревянные 2 50 141 ТК 141 1,3*1,3 1,1 деревянные 2 50 142 ТК 142 1,35*1,0 1,0 деревянные 2 40 143 ТК 143 1,5*1,5 1,04 деревянные 2 80 144 ТК 144 1,5*1,5 1,04 деревянные 2 80 145 ТК 145 1,0*1,0 1,8 деревянные 2 50 146 ТК 146 1,2*1,1 1,8 деревянные 147 ТК 147 1,2*1,1 1,4 деревянные 2 80 148 ТК 148 1,35*1,2 1,3 кирпичные 149 ТК 149 1,3*1,3 1,84 деревянные 2 100 150 ТК 150 1,33*0,87 1,2 деревянные 4 50 151 ТК 151 1,3*1,0 1,5 деревянные 2 50 152 ТК 152 1,5*1,5 1,5 деревянные 2 50 2 25 153 ТК 153 2,46*2,0 1,87 деревянные 2 80 154 ТК 154 1,5*1,5 1,87 деревянные 2 50 155 ТК 155 1,5*1,5 1,87 деревянные 2 50 156 ТК 156 1,55*1,55 1,63 деревянные 2 50 157 ТК 157 2,0*1,8 1,6 железобетонные кольца 2 100 158 ТК 158 2,8*2,2 1,9 деревянные 4 80 159 ТК 159 1,3*1,3 1,9 деревянные 2 50 160 ТК 160 1,3*1,3 2,1 железобетонные кольца 2 50 161 ТК 161 2,4*1,4 1,2 деревянные 2 50 162 ТК 162 2,1*1,92 1,47 деревянные 2 50 163 ТК 163 2,4*1,2 1,65 деревянные 2 80 164 ТК 164 1,2*0,9 1,32 деревянные 2 80 165 ТК 165 1,0*1,0 1,3 деревянные 2 50 166 ТК 166 1,6*1,0 1,5 деревянные 2 50 167 ТК 167 1,5*1,5 1,75 деревянные 2 80 168 ТК 168 1,1*0,8 0,9 деревянные 2 32 169 ТК 169 1 железобетонные кольца 2 50 170 ТК 170 1,5*1,0 1,36 деревянные 2 50 171 ТК 171 1,3*0,9 0,8 деревянные 2 50 172 ТК 172 1,8*1,7 1,6 деревянные 2 200 173 ТК 173 1,1*0,8 1,8 деревянные 2 50 174 ТК 174 1,0*0,9 1,4 деревянные 2 50 175 ТК 175 1,0*1,0 1,4 деревянные 2 50 176 ТК 176 2,1*1,05 1,3 деревянные 2 50 177 ТК 177 1,5*0,9 1,3 деревянные 2 40 178 ТК 178 2,03*1,1 1,3 деревянные 3 100 179 ТК 179 1,2*1,2 1,3 деревянные 2 40 180 ТК 180 1,16*1,12 1,63 деревянные 4 100 181 ТК 181 1,2*1,1 1,63 деревянные 4 50 182 ТК 182 1,05*0,9 1,5 деревянные 2 50 183 ТК 183 1,27*1,13 1,36 деревянные 2 100 184 ТК 184 1,3*0,95 1,52 железобетонные кольца 2 100 185 ТК 185 1,9*1,45 1,6 2 100 186 ТК 186 2,0*2,0 1,6 железобетонные кольца 2 80 187 ТК 187 1,3*1,1 1,6 деревянные 188 ТК 188 1,3*1,1 1,6 деревянные 2 40 189 ТК 189 1,3*1,1 1,6 деревянные 2 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

е. Описание графиков регулирования тепла

в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Режимная карта работы подпиточной сети

Центральной котельной

| Время переключений насосов | № сетевых насосов в работе | № подпиточных насосов в работе | Положение регулировочной арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | 3,4,5 | 3 | №1,2 закр.№3 откр. 90% |
| 19.00 | 3,4,5 | 2,3 | Откр.80-100% |
| 21.00 | 3,4,5 | 1 | Откр.8-50% |
| 22.30 | 3,4,5 | 2 | Откр.100% |
| 23.00 | 3,4,5 | нет | №2,3 откр.100% |

Режимная карта работы подпиточной сети

квартальной котельной

| Время переключений насосов | № сетевых насосов в работе | № подпиточных насосов в работе | Положение регулировочной арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.00-9.00 | 1,3 | 2 | №9,№10,№15,№16, №18,№21 |
| 9.00-11.00 | 1,3 | - | №9,№10,№15,№16, №18 |
| 11.00-14.00 | 1,3 | 2 | №9,№10,№15,№16, №18,№21 |
| 14.00-17.00 | 1,3 | - | №9,№10,№15,№16, №18,№21 |
| 17.00-23.00 | 1,3,4 | 2 | №9,№10,№15,№16, №18,№21,№11,№12 |
| 23.00-6.00 | 1,3 |  | №9,№10,№15,№16, №18 |
| При понижении давления в теплосетях включать: | 1,2,3 | 1,2 | №9,№10,№15,№16, №11,№12,№13,№14 |

ж. Фактические температурные режимы отпусков тепла

в тепловые сети и их соответствие, утвержденным

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика.

з. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Температура в подающей магистрали……………………………..85

Температура в обратной магистрали………………………………70

Общий коэффициент эквивалентной шероховатости ……………2,0

Максимальный коэффициент эквивалентной шероховатости…..1,5

Расчетная температура наружного воздуха……………………….-38

Общий коэффициент на тепловые потери…………………………1

Номер начального узла………………………………………. котел

Напор в подающей …………………………………………………….5

Напор в обратной …………………………………………………….2,5

Гидравлический расчет тепловых сетей пгт.Онохой был разработан ОАО «Бурятгражданпроект» в 2000г. В нем указаны:

Параметры систем

Информация о нагрузках

Напоры в конце участка. Характеристика участка.

Располагаемые напоры и диаметры дроссельных шайб.

Основные характеристики.

Пьезометрические графики.

и.Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

за последние 5 лет

| №п/п | Наименование | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул.Юбилейная | 2 |  |  |  | 1 |
|  | Подгорная | 1 |  |  |  |  |
|  | Терешковой | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Пионерская | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Трактовая |  | 2 |  |  |  |
|  | Красная Горка |  | 1 |  |  |  |
|  | Гагарина |  |  | 1 |  |  |
|  | Комсомольская (поликлиника) |  |  | 1 |  |  |
|  | Первомайская |  |  |  | 1 |  |
|  | Николая Петрова |  |  |  | 1 |  |
|  | Мира (ПЛ-21) |  |  |  | 2 |  |
|  | Нагорная |  |  |  |  | 1 |

к.Статистика восстановлений тепловых сетей

и среднее время, затраченное на восстановление

работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет.

| №п/п | Наименование | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий |
| 1 | Ул.Юбилейная | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подгорная | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Терешковой | 10 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Пионерская | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  | 37 | 3 |
| 5 | Трактовая |  |  | 22 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Красная Горка |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гагарина |  |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Комсомольская (поликлиника) |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | Первомайская |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  |
|  | Николая Петрова |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |
|  | Мира (ПЛ-21) |  |  |  |  |  |  | 17 | 2 |  |  |
|  | Нагорная |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 |

л. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей

и планирование капитальных (текущих) ремонтов.

Визуальный осмотр теплосетей и ТК. При обнаружении неисправностей, производим текущий ремонт и включаем в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

м. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам

и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов

с параметрами и методами испытаний (гидравлических,

температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей.

- При окончании отопительного сезона проводим визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводим гидравлическое испытание  давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

- При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86.Перед началом отопительного сезона опять проводим гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

н. Описание нормативов технологических потерь

при передаче тепловой энергии (мощности)  теплоносителя,

включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности)

и  теплоносителя.

Технологические потери  при передаче тепловой энергии состоят из:

|  |  | Эксплуатационные технологические потери | Нормативно технологические затраты на заполнение трубопроводов после проведения ремонтных работ | Значение часовых тепловых потерь по проектным нормам тепловых потерь | Всего : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная котельная | 125,4 | 1,9 | 3476 | 3606,3 |
|  | Квартальная котельная | 68,6 | 1,0 | 1623,3 | 1692,9 |
|  | По МУП ЖКХ «Онохой» | 194,0 | 2,9 | 5099,3 | 5296,2 |

о. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях

за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 4205,7 | 4393,2 | 2115,9 |
| 2 | Квартальная котельная | 1428,6 | 1692,9 | 1010,6 |
| 3 | Итого по ЖКХ | 5634,3 | 6086,1 | 3126,5 |

п. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания  надзорными органами,  по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2021-2022гг. не выдавались.

р. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок

потребителей к  тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования

отпуска теплововой энергии потребителям.

Теплопотребляющие установки отсутствуют.

с. Сведения о наличии коммерческого прибора учета тепловой

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов  учета тепловой энергии и теплоносителя.

Информация по оснащению приборами учета объектов ЖКХ пгт. Онохой Наименование муниципального органа Тип электросчетчика, дата ввода в эксплуатацию Тип теплосчетчика, дата ввода в эксплуатацию Тип счетчиков холодной и горячей воды МО ГП «Поселок Онохой» Трактовая №8 ТЭМ-104№1543086 2010г. СКВГ90-7/2№080685 2010г. Нагорная №2 ТЭМ-104 №1541758 2010г. СВМ-25 №010511 2010г. Гагарина №1 ТЭМ-104 №1444328 2009г. - Гагарина №8 ТЭМ-104 №1541651 2010г. СКВ-7/25 № 082071 2010г. Гагарина № 10 ТЭМ-104 №1543014 2010г. СВМ-25 №03127 2010 Пионерская №1 ТЭМ-104 №1543077 2010г. - Пионерская №3 ТЭМ-104 №1008776 2010г. СВМ-32 №7407 2010г. Пионерская №9 ТЭМ-104 №1444318 2009г. СВМ-32 №7133 2009г. Юбилейная №1 ТЭМ-104 №1444711 2009г. СВМ-32 № 7189 2009г. Юбилейная №2 ТЭМ-104 №1540938 2010г. СВМ-25 №010519 2010г. Юбилейная №13 ТЭМ-104 №82432 2011г. - Серова №2 ТЭМ-104 №1444561 2010г. - Серова № 4 ТЭМ-104 №1542951 2010г. СКВ-7/25 №066987 2010г. Строительная № 14 ТЭМ - 2011г. - ИП Дондукова Терешковой 11 СПТ-941 №44430 2010г. - Техникум строительнеыхипром.технологий,Монгольская №56 ТЭМ-104№1340913 2009г. СВМ-32 №10113 2006г. ИП Пуховская Терешковой №11 - ХВ СГВ-15 №2501962 2006г. ГВ СГВ-15 №2507890 2006г. Гостехинвентаризация Терешковой №11 ТЭМ-104 СКВ-15-3 №407-223005 2005г. ООО Автошкола «Старт» 40 лет ЛПК ,11а «Днепр-теплоком» М-77, 2011г. - Онохойская средняя школа №1 Пионерская,8 ВКТ-7-02 №70714 2009г. - ООО «Елена» ТЭМ-104 №1245336 2008г. - ДК Серова1 «Днепр-теплоком»ВКТ-7 №94661 2011г. - Здание Администрации Гагарина,11 «Днепр - теплоком» ВКТ-7 №118316 2011г. - Поликлиника Комсомольская 8 ТСК-7 №70661 2010г. - Стационар старый корпус Терешковой ,13 ТСК-7 № 73643 2010г. - Стационар новый корпус Терешковой ,13 ТСК-7 №73668 2010г. - Детский сад «Колобок» Ул.Терешковой , 12 «Логика»СПТ-941-10 №42433 СКВГ-15-32 №1019109740808 2010г. Центральная котельная,40 лет ЛПК,11д 1.А1805 №01212333 2.А1805 №01160800 - СТВГ-80-НОО-ТУ-257356019 КУ80m 3/hTmax 900C 2002г. Квартальная котельная Строительная 15 1.СА4У-И672 №700007 2.СА4У-И №416094 - СТВ-40 б/н 2009г. т. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации. Диспетчерская служба работает в период отопительного сезона -239 дней, с 8-00 до 8-00 утра в рабочие дни, и круглосуточно в выходные и праздничные дни. у. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пуктов, насосных станций. Насосные станции находятся в помещении котельных, где установлены стационарные телефоны. Тепловые колодцы (ТК) не телефонизированные. ф. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления. Установлены предохранительные клапаны от превышения давления ,отрегулированные до 5кг/см2 на центральной и квартальной котельной. х. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. Бесхозных теплосетей на предприятии нет.

18.1.4. «Зоны действия источников тепловой энергии»

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источников тепловой энергии |
| --- |
|  |  | На север | На восток | На юг | На запад |
|  | Центральная котельная | 0 | 940м | 940м | 760м |
|  | Квартальная котельная | 140м | 460м | 500м | 300м |

18.1.5. «Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии»

а. Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах

территориального деления при расчетных температурах

наружного воздуха.

| № п/п | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная | Всего по МУП ЖКХ «Онохой» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 13737,5 | 6645,8 | 20383,3 |
| 2 | ГВС | 1160,0 | 497,2 | 1657,2 |
| 3 | Потери | 3603,3 | 1692,9 | 5296,2 |
| 4 | Собственные нужды | 837,4 | 302,6 | 1140,0 |
|  | Итого: | 19338,2 | 9138,5 | 28476,7 |

б. Применение отопления жилых помещений в

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии  в многоквартирных домах  не применяются.

в.г. Значение потребления тепловой  энергии при  расчетных

температурах наружного воздуха  в зонах действия источника

тепловой энергии.

См. таблицу № 4

д. Существующие  нормативы потребления тепловой

энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

|  | Наименование | Норматив на 1м2 в мес. | Норматив на 1 человека в мес. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный жилой фонд с ваннами | - | 1,79 |
|  | Благоустроенный жилой фонд без ваннами | - | 0,50 |
|  | Не канализированный жилой фонд | - | 0,13 |
|  | Центральное отопление | 0,0255 | 0,57 |

18.1.6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

а. балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях

и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой

энергии.

| №п/п | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 13737,5 | 6645,8 | 20383,3 |
| 2 | ГВС | 1160,0 | 497,2 | 1657,2 |
| 3 | Потери | 3603,3 | 1692,9 | 5296,2 |
| 4 | Собственные нужды | 837,4 | 302,6 | 1140,0 |
|  | Итого: | 19338,2 | 9138,5 | 28476,7 |

б. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому

источнику тепловой энергии.

|  | Наименование | Центральная котельная | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощ-ность котель ной Гкал/ час | Мощ- ность потреби-телей Гкал/ час | (-)-дефицит (+) резерв Гкал/ час | Мощ-ность котельной Гкал/ час | Мощ- ность потреби-телей Гкал/ час | (-) дефицит (+) резерв Гкал/ час |
|  | Мощность | 12,1 | 11,8 | +1,78 | 4,0 | 3,5 | +0,16 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | - | - | +2,78 | - | - | +2,24 |

в. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой

энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного

потребителя и характеризующих существующие  возможности передачи

тепловой энергии от источника к потребителю.

От центральной котельной до самого отдаленного потребителя передача тепловой энергии осуществляется  сетевым насосом марки Д-320-50-1 шт. Давление на обратном трубопроводе -2,5 кг/см2 , на подающем трубопроводе 5 кг/см2

От квартальной котельной до самого отдаленного потребителя передача тепловой энергии осуществляется  сетевым насосом марки К-200-125-315-1шт. и К-100/60 кг/см2 . Давление на обратном трубопроводе -3,0кг/см2 , на подающем трубопроводе 3,8 кг/см2

г. Причина возникновения дефицита тепловой мощности

и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения.

Подключение дополнительных обонентов.

д. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

и возможностей расширения технологических зон действия

источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия

с дефицитом тепловой мощности.

Строительство новых котельных не планируется.

18.1.7. «Балансы теплоносителя».

Водоподготовительных установок в котельных нет.

18.1.8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

а. Описание видов  и количества  используемого основного

топлива для каждого источника тепловой энергии.

В качестве топлива используется уголь «Тугнуйского» месторождения. Низшая теплота сгорания 5259ккал/кг.

|  | Выработка теплоэнергии | Удельная норма расхода топлива на 1Гкал | Расход топлива Тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 19338,2 | 293,77 | 5636 |
| Квартальная котельная | 9138,5 | 270,0 | 2371 |
| Итого: | 28476,1 | 286,1 | 8007тн |

б. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В качестве резервного топлива используется тот- же уголь, т.е. Тугнуйского угольного разреза.

в. Описание особенностей характеристик топлива.

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влага % | 8,474 |
| 2 | Зольность % | 19,86 |
| 3 | Выход летучих | 46,23 |
| 4 | Теплота сгорания низшая | 5259 |
| 5 | Сера | 0,317 |
| 6 | Хлор | 0,03 |
| 7 | Мышьяк | 0,0007 |

г. Анализ поставки топлива в период расчетных температур

наружного воздуха.

См. таблицу № 5

18.1.9. «Надежность теплоснабжения»

а. Описание показателей, определяемых в соответствии с

методическими указаниями по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров.

Расчет тепловых нагрузок населению и организациям производится,  согласно методических указаний. Температура внутри помещения  соответствует или выше нормативных.

б. Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварийных отключений у  потребителей не было.

в. Анализ времени восстановления теплоснабжения

потребителей после аварийных отключений.

Аварийных отключений потребителей не было. Ремонтные работы  и профилактика проводятся в летнее время.

г. Графические материалы (карты, схемы тепловых сетей

и зон ненормативной надежности безопасности теплоснабжения)

Схема тепловых сетей п. Онохой  прилагается.

18.1.10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Выписка из отчета  1-ТЕП за 2018г.

| №п/п | Наименование | МУП ЖКХ «Онохой» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч | 18,00 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей, км | 9,299 |
| 3 | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения, тыс.руб. | 21038 |
| 4 | Произведено тепловой энергии за год-всего:,Гкал | 28967,94 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии –Всего Гкал | 22613,82 |
| 6 | Отпущено тепловой энергии своим потребителям: Гкал | 22613,82 |
|  | В т.ч.населению | 15049,07 |
|  | -бюджетофинансируемым организациям | 5916,41 |
|  | -предприятия на производственные нужды | 552,3 |
|  | -прочим организациям | 1096,04 |
| 7 | Среднегодовая численность | 55 |
| 8 | Расход топлива по норме на весь объем проиведенных ресурсов т.у.т | 6126,28 |
|  | В т.ч. твердое топливо ,тн | 8563,09 |
| 9. | Расход электроэнергии по нормам на весь объем произведенных ресурсов, тыс.кВтч | 1264,34 |
| 10. | Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов , тут | 5351,85 |
|  | В т.ч.твердое топливо, тн | 7485,1 |
| 11. | Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов, тыс.кВтч | 1071,88 |
| 12. | Экономия топлива за отчетный период, тут | 121 |
|  | В т.ч. твердое топливо, тн | 159 |
| 13. | Экономия электроэнергии,тыс.кВтч | 95,7 |
| 14. | Потери тепловой энергии за год, Гкал | 5232,09 |

18.1.11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

а. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами

исполнительной власти субъекта РФ в области государственного

регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых

видов деятельности с учетом последних 3 лет.

|  | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.01- 30.06. | 1.07- 31.12 | 1.01-30.06. | 1.07.- 31.12 |
| МУП ЖКХ «Онохой» | Руб./ Гкал | 2755,31 1полуг, 2777,35 2полуг. | 2777,35 | 2777,35 | 2777,35 | 2777,35 |

б. Структура цен  (тарифов), установленный на момент разработки

схемы теплоснабжения.

Основные статьи затрат при утверждении тарифов

на момент разработки схемы теплоснабжения.

| Наименование | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| -Сырье, основные материалы | Тыс. руб. | 1677,14 | 1736,74 |
| -Вспомогательные материалы | « | 0 | 0 |
| -Работы и услуги производственного характера | « | 7658,53 | 7930,31 |
| -Топливо на технологические нужды | « | 16384,78 | 19257,80 |
| -Электроэнергия на технологические нужды | « | 6519,81 | 5556,57 |
| -Затраты на оплату труда | « | 13054,48 | 13518,44 |
| -Страховые взносы | « | 3942,45 | 4082,57 |
| -Амортизация | « | 0 | 0 |
| -Прочие расходы | « | 957,21 | 992,18 |
| В т.ч. цеховые расходы | « | 580,85 | 601,49 |
| -общехозяйственные расходы | « | 8041,65 | 8327,45 |
| Итого затраты: | « | 58236,05 | 61402,46 |
| Недополученный по независящим причинам доход | « | 0 | 0 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | « | 58236,05 | 61402,46 |
| Прибыль от товарной продукции | « | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | « | 58236,05 | 61402,46 |
| Тариф на тепловую энергию | Руб/Гкал | 2755,31 | 2777,35 |

в. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных

средств от  осуществления  указанной деятельности.

Плата за подключение к системе  теплоснабжения не производится.

г. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой

мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не производится.

18.1.12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа».

а. Описание существующих проблем организации качественного тепло-

снабжения (перечень причин,  приводивших к  снижению  качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих

установок потребителей)

1. Устаревшее оборудование, установка новых дополнительных котлов.

2. Тепловые сети по ул.40лет ЛПК-80м, Н-Петрова -18м, Пионерская-300м,

Ул. Терешковой-320м., Трактовая-250м, Серова-120м.

б. Описание существующих проблем организации  надежного

и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин,

приводящих к снижению надежного  теплоснабжения, включая

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

1.Устаревшее оборудование , сетевые насосы, подпиточные      насосы, теплосети.

в. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

1.Отсутствие финансирования.

г. Описание существующих проблем  надежного и эффективного

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

1.Нехватка финансовых средств.

2.Плохое качество угля Тугнуйского угольного разреза (грязь, порода).

18.2. «Перспективное потребление тепловой

энергии на цели теплоснабжения».

а. «Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения»

|  | Наименование | Центральная котельная, Гкал/час | Квартальная котельная, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая потребная мощность котельной | 15.1 | 3,4 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 14,5 | 3,0 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | +2,6 | +1,5 |

б. «Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий»

Строительство новых объектов не планируется

в. «Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации»

нет

г. «Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой

энергии для обеспечения технологических процессов»

нет

д. «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе»

нет

е. «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе»

нет

ж. «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе»

нет

з. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель»

нет

и. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения»

нет

к. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене»

нет

18.3. «Электронная модель системы теплоснабжения

поселения, городского округа».

а. «Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов»

Схема теплосетей имеется.

б. «Паспортизацию объектов системы теплоснабжения»

В 2008г. АУ «Гостехинвентаризация - Республиканское БТИ», Заиграевский филиал разработало технические паспорта на центральную котельную, квартальную котельную,

и тепловые сети.

в. «Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное»

Все многоквартирные дома имеют технические паспорта.

г. «Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть»

Гидравлический расчет тепловых сетей пгт.Онохой разработан в 2000г.от одного источника –центральная котельная. Квартальная котельная введена в эксплуатацию в 2002г.

д. «Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в

тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между

источниками тепловой энергии»

Моделирования переключений в тепловых сетах нет.

е. «Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку»

Расчет тепловой энергии производится, согласно методических указаний «По определению лимитов потребления топливных - энергетических ресурсов коммунального

теплоснабжения Республики Бурятия»

ж. «Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками

теплоносителя»

Расчет потерь тепловой энергии производится , согласно «Порядка расчета  и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии».

з. «Расчет показателей надежности теплоснабжения»

и. «Групповые изменения характеристик объектов (участков

тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью

моделирования различных перспективных вариантов схем

теплоснабжения»

-Отсутствует.

к. «Сравнительные пьезометрические графики для разработки

и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей»

Гидравлический расчет тепловых сетей п.Онохой разработан в 2000г.от одного источника –центральная котельная. Квартальная котельная введена в эксплуатацию в 2002г.

Разработан он ОАО «Бурятгражданпроект»,в нем указаны:

Параметры систем

Информация о нагрузках

Напоры в конце участка. Характеристика участка.

Располагаемые напоры и диаметры дроссельных шайб.

Основные характеристики.

Пьезометрические графики.

18.4. «Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки».

а. «Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии»

Дефицита мощности нет.

б. «Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и

присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника

тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких

выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии»

| №п/п | Наименование | Центральная Котельная количество зданий/ Гкал | Квартальная котельная количество зданий/ Гкал | Итого: количество зданий/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | 87 | 44 | 131 |
| 2 | Бюджетные организации | 16 | 13 | 29 |
| 3 | Общественные здания (магазины, аптеки, банки и пр). | 33 | 0 | 33 |
| 4 | Производственные здания | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Собственные нужды (котельные) | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Итого: | 138 | 60 | 198 |

в. «Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого

магистрального вывода с целью определения возможности

(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих

и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети

от каждого магистрального вывода»

Гидравлический расчет тепловых сетей п.Онохой разработан в 2000г.

г.Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой

нагрузки потребителей.

Дефицита мощности имеется.

18.5. «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

Водоподготовки в котельных нет.

Расчетный расход подпиточной  воды  на квартальной котельной в тепловых сетях составляет  4м3/час.

Расчетный расход подпиточной  воды  на центральной котельной в тепловых сетях составляет  14м3/час.

18.6. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

а. «Определение условий организации централизованного

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также

поквартирного отопления»

1.Централизованное теплоснабжение:

Ремонт котельного оборудования, ремонт тепловых сетей,

приобретение топлива (уголь).

2.Индивидуальное теплоснабжение:

Ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет

собственных средст.

Топливо (Уголь, дрова, древесные отходы) приобретаются

за счет собственных средст.

3.Поквартирное отопление:

Стояки внутри квартир обслуживаются энергоснабжающей

организацией. Остальной ремонт производится за счет

собственников.

б. «Обоснование предлагаемых для строительства источников

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок»

Комбинированного источника теплоснабжения нет.

в. «Обоснование предлагаемых для реконструкции

действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок»

Котельные в реконструкции с комбинированной выработкой  тепловой

и    электрической энергии не нуждаются.

г. «Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе

существующих и перспективных тепловых нагрузок»

Обоснований нет.

д. «Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных

с увеличением зоны их действия путем включения

в нее зон действия существующих источников тепловой энергии»

Обоснований нет.

е. «Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с

комбинированной выработкой тепловой энергии

и электрической энергии»

Обоснований нет.

ж.Обоснование предложений по расширению зон действия

действующих источников тепловой энергии с комбинированной

выработкой тепловой и электрической энергии.

Обоснований нет.

з. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв

и вывода из эксплуатации котельных и при передаче

тепловых нагрузок на другие  источники тепловой энергии.

Установка дополнительных котлов для резерва.

и. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения

в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Застройка малоэтажных зданий не планируется.

к. Обоснование организации теплоснабжения  в

производственных зонах на территории поселения,

городского поселения.

Источники теплоснабжения в производственных зонах на территории

Городского   поселения  не планируется.

л. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной

тепловой нагрузки в каждой  из систем теплоснабжения

поселения, городского округа и ежегодное  распределение

объемов тепловой  нагрузки между источниками тепловой энергии.

Ежегодное  распределение объемов тепловой  нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется в зависимости от мощности котельных и подключенных от них потребителей.

м. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения,

позволяющий определить условия, при которых подключение

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных

расходов в указанной системе.

От источников тепловой энергии до отдаленных участков :

1.ул. Трактовая ТК-32,33; ТК-78,81,82,83,84,85,86; ул. Красная Горка ТК-55

Расстояние большое - давление в тепловых сетях  низкое, в результате чего централизованное теплоснабжение нецелесообразно.

н. Покрытие  перспективной тепловой нагрузки, не

обеспеченной тепловой мощностью.

Тепловой мощности для перспективного развития  поселения  недостаточно.

о.Максимальная  выработка электрической энергии

на базе прироста теплового потребления.

Выработки электроэнергии  нет.

п. Определение перспективных режимов загрузки источников

по присоединенной тепловой нагрузке.

Присоединение перспективных нагрузок не планируется.

р. Определение потребности в  топливе и рекомендации по

видам используемого топлива.

- Расход топлива по центральной и квартальной котельной определяется на основании утвержденных норм расхода топлива на выработку 1 Гкал.

- Качество угля должно соответствовать ГОСТ Р 51971-2002.

18.7. «Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

а. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой

мощности (использование существующих резервов).

Дефицита мощности нет.

б. Строительство  тепловых сетей для обеспечения перспективных

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство теплосетей для перспективных приростов тепловой

нагрузки не планируется.

в. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей не планируется.

г. Строительство или реконструкция тепловых сетей для

повышения эффективности функционирования системы

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в

пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство тепловых сетей не планируется.

д. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей не планируется.

е. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Замена труб на Пионерской №7 с Ø100мм на Ø150мм -50м

Замена труб на ул.Гагарина        с Ø 150мм на Ø219мм-100м

от ДК до администрации

ж. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с

исчерпанием эксплуатационного ресурса.

См.мероприятия.  Таблица № 3

з. Строительство и реконструкция насосных станций.

Насосных станций нет.

18.8. «Перспективные топливные балансы».

а. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

|  | Выработка теплоэнергии | Удельная норма расхода топлива на 1Гкал | Расход топлива Тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 19338,2 | 293,77 | 5636 |
| Квартальная котельная | 9138,5 | 270,0 | 2371 |
| Итого: | 28476,1 | 286,1 | 8007тн |

б. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

18.9. «Оценка надежности теплоснабжения».

а. Перспективные  показатели надежности, определяемые числом

нарушений в подаче тепловой энергии.

Нарушений в подаче тепловой энергии не было.

б. Перспективные показатели, определяемые приведенной

продолжительностью  прекращенной подачи тепловой энергии.

Максимальное прекращение  подачи тепловой энергии – 14 часов.

в. Перспективные показатели, определяемые приведенным

объемом  недоотпуска тепла в результате нарушений в

подаче тепловой энергии.

Если температура в квартирах ниже +20оС то, по письменным заявлениям  квартиросъемщиков производится перерасчет за отопление.

г. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

д. Применение на источниках тепловой энергии рациональных

тепловых схем с дублированными связями и новых технологий,

обеспечивающих готовность энергетического оборудования.

Рациональных тепловых схем с дублированными связями  и новыми технологиями нет.

е. Установка резервного оборудования.

Установка дополнительных котлов.

ж. Организация совместной работы нескольких источников

тепловой энергии.

з. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов

поселения, городского округа.

Взаимного резервирования нет.

и. Устройство резервных насосных станций.

1.В центральной котельной – сетевой насос ДН-320-50-1шт.

- подпиточный насос –К-65-50-160-1шт.

2.В квартальной котельной-  сетевой насос К-100-36-1шт.

- подпиточный насос –К-30-25-1шт

к. Установка баков-аккумуляторов.

Баков аккумуляторов нет.

18.10. «Обоснование инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение»

а. Оценка финансовых потребностей для осуществления

строительства, реконструкции и технического перевооружения

источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Инвесторов нет.

б. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих

финансовые потребности.

нет

в.Расчеты эффективности  инвестиций.

нет

г. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации

программ строительства, реконструкции и технического

перевооружения систем теплоснабжения.

нет

18.11. «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

Единая теплоснабжающая организация в пгт. Онохой, Заиграевского района, Республики Бурятия - это МУП ЖКХ «Онохой».

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  МУП

ЖКХ «Онохой»

___________________С.С. Бондарев

«____»___________2023г.

# РЕЖИМНАЯ КАРТА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Таблица №1

| Наименование | t (С наружного воздуха | На выходе котла (нагнетающая) | обратка | Время работы шурующей планки (мин.) | Количество работы котлов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t (С | давление | t (С | давление |  |  |  |
| Водогрейный котел марки КВМ 3.0 ТШПм - 095, КВМ 2.0 ТШПм - 095 Водогрейный котел марки КВМ 3.5 ТШПм - 095 | +8 | 36 | 4,7 | 27 | 2,7 | 10 | 1 |  |
|  | +7 | 37 | 4,7 | 28 | 2,7 | 10 | 1 |  |
|  | +6 | 38 | 4,7 | 29 | 2,7 | 10 | 1 |  |
|  | +5 | 40 | 4,7 | 30 | 2,7 | 9 | 1 |  |
|  | +4 | 41 | 4,7 | 31 | 2,7 | 9 | 1 |  |
|  | +3 | 42 | 4,7 | 32 | 2,7 | 9 | 1 |  |
|  | +2 | 44 | 4,7 | 33 | 2,7 | 9 | 1 |  |
|  | +1 | 45 | 4,7 | 34 | 2,7 | 9 | 1 |  |
|  | 0 | 46 | 4,7 | 35 | 2,7 | 8 | 1 |  |
|  | -1 | 48 | 4,7 | 36 | 2,7 | 8 | 1 |  |
|  | -2 | 49 | 4,7 | 37 | 2,7 | 8 | 1 |  |
|  | -3 | 50 | 4,7 | 38 | 2,7 | 8 | 1 |  |
|  | -4 | 51 | 4,7 | 38 | 2,7 | 8 | 1 |  |
|  | -5 | 52 | 4,7 | 39 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -6 | 53 | 4,7 | 40 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -7 | 54 | 4,7 | 41 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -8 | 55 | 4,7 | 42 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -9 | 56 | 4,7 | 43 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -10 | 57 | 4,7 | 44 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -11 | 58 | 4,7 | 45 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -12 | 59 | 4,7 | 46 | 2,7 | 7 | 3 |  |
|  | -13 | 60 | 4,7 | 47 | 2,7 | 7 | 3 |  |
|  | -14 | 61 | 4,7 | 48 | 2,7 | 7 | 3 |  |
|  | -15 | 62 | 4,7 | 49 | 2,7 | 7 | 4 |  |
|  | -16 | 63 | 4,7 | 50 | 2,7 | 6 | 4 |  |
|  | -17 | 64 | 4,7 | 51 | 2,7 | 6 | 4 |  |
|  | -18 | 65 | 4,7 | 51 | 2,7 | 6 | 4 |  |
|  | -19 | 66 | 4,7 | 52 | 2,7 | 6 | 5 |  |
|  | -20 | 67 | 4,7 | 53 | 2,7 | 6 | 5 |  |
|  | -21 | 68 | 4,7 | 54 | 2,7 | 6 | 5 |  |
|  | -22 | 69 | 4,7 | 55 | 2,7 | 6 | 6 |  |
|  | -23 | 70 | 4,7 | 56 | 2,7 | 5 | 6 |  |
|  | -24 | 71 | 4,7 | 57 | 2,7 | 5 | 6 |  |
|  | -25 | 72 | 4,7 | 58 | 2,7 | 5 | 6 |  |
|  | -26 | 73 | 4,7 | 59 | 2,7 | 5 | 7 |  |
|  | -27 | 74 | 4,7 | 60 | 2,7 | 5 | 7 |  |
|  | -28 | 75 | 4,7 | 61 | 2,7 | 5 | 7 |  |
|  | -29 | 76 | 4,7 | 62 | 2,7 | 5 | 7 |  |
|  | -30 | 77 | 4,7 | 63 | 2,7 | 5 | 8 |  |
|  | -31 | 78 | 4,7 | 64 | 2,7 | 5 | 8 |  |
|  | -32 | 79 | 4,7 | 64 | 2,7 | 5 | 9 |  |
|  | -33 | 80 | 4,7 | 65 | 2,7 | 5 | 9 |  |
|  | -34 | 81 | 4,7 | 66 | 2,7 | 5 | 9 |  |
|  | -35 | 82 | 4,7 | 67 | 2,7 | 5 | 9 |  |
|  | -36 | 83 | 4,7 | 68 | 2,7 | 5 | 9 |  |
|  | -37 | 84 | 4,7 | 69 | 2,7 | 5 | 9 |  |
|  | -38 | 85 | 4,7 | 70 | 2,7 | 5 | 9 |  |

Мастер котельных									                                     П. С. Муска

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ «Онохой»

____________________ С.С. Бондарев

«   »                                          2023г.

Режимная  карта работы квартальной котельной

Таблица №2

| Наименование | t (С наружного воздуха | На выходе котла (нагнетающая) | обратка | Цикл работы шурующей планки (мин.) | Количество работы котлов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t (С | давление | t (С | давление |  |  |  |
| Водогрейный котел марки КВМ 2.0 ТШПм - 095 | +8 | 36 | 4,3 | 27 | 2,7 | 10 | 2 |  |
|  | +7 | 37 | 4,3 | 28 | 2,7 | 10 | 2 |  |
|  | +6 | 38 | 4,3 | 29 | 2,7 | 10 | 2 |  |
|  | +5 | 40 | 4,3 | 30 | 2,7 | 9 | 2 |  |
|  | +4 | 41 | 4,3 | 31 | 2,7 | 9 | 2 |  |
|  | +3 | 42 | 4,3 | 32 | 2,7 | 9 | 2 |  |
|  | +2 | 44 | 4,3 | 33 | 2,7 | 9 | 2 |  |
|  | +1 | 45 | 4,3 | 34 | 2,7 | 9 | 2 |  |
|  | 0 | 46 | 4,3 | 35 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -1 | 48 | 4,3 | 36 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -2 | 49 | 4,3 | 37 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -3 | 50 | 4,3 | 38 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -4 | 51 | 4,3 | 38 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -5 | 52 | 4,3 | 39 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -6 | 53 | 4,3 | 40 | 2,7 | 8 | 2 |  |
|  | -7 | 54 | 4,3 | 41 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -8 | 55 | 4,3 | 42 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -9 | 56 | 4,3 | 43 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -10 | 57 | 4,3 | 44 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -11 | 58 | 4,3 | 45 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -12 | 59 | 4,3 | 46 | 2,7 | 7 | 2 |  |
|  | -13 | 60 | 4,3 | 47 | 2,7 | 7 | 3 |  |
|  | -14 | 61 | 4,3 | 48 | 2,7 | 7 | 3 |  |
|  | -15 | 62 | 4,3 | 49 | 2,7 | 7 | 3 |  |
|  | -16 | 63 | 4,3 | 50 | 2,7 | 6 | 3 |  |
|  | -17 | 64 | 4,3 | 51 | 2,7 | 6 | 3 |  |
|  | -18 | 65 | 4,3 | 51 | 2,7 | 6 | 3 |  |
|  | -19 | 66 | 4,3 | 52 | 2,7 | 6 | 3 |  |
|  | -20 | 67 | 4,3 | 53 | 2,7 | 6 | 3 |  |
|  | -21 | 68 | 4,3 | 54 | 2,7 | 6 | 3 |  |
|  | -22 | 69 | 4,3 | 55 | 2,7 | 6 | 3 |  |
|  | -23 | 70 | 4,3 | 56 | 2,7 | 5 | 3 |  |
|  | -24 | 71 | 4,3 | 57 | 2,7 | 5 | 3 |  |
|  | -25 | 72 | 4,3 | 58 | 2,7 | 5 | 3 |  |
|  | -26 | 73 | 4,3 | 59 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -27 | 74 | 4,3 | 60 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -28 | 75 | 4,3 | 61 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -29 | 76 | 4,3 | 62 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -30 | 77 | 4,3 | 63 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -31 | 78 | 4,3 | 64 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -32 | 79 | 4,3 | 64 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -33 | 80 | 4,3 | 65 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -34 | 81 | 4,3 | 66 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -35 | 82 | 4,3 | 67 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -36 | 83 | 4,3 | 68 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -37 | 84 | 4,3 | 69 | 2,7 | 5 | 4 |  |
|  | -38 | 85 | 4,3 | 70 | 2,7 | 5 | 4 |  |

Мастер котельных                                                                                                                      П. С. Муска

Таблица №3

Глава 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

На 2017-2021 гг. по МУП ЖКХ «Онохой»

|  |  | 2019 тыс.руб. | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб. | Итого тыс.руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена труб ул.Трактовая 0-8Омм (ТК-55) до (ТК- 68)-250м | 1181,54 |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена труб от центральной трассы (ТК-12) до Серова №2 (ТК-13) 0 76-40м; 0 200-73м |  | 675,36 |  |  |  |  |
| 3. | Замена труб Ул.Терешковой №9 (ТК-185) до Красной Горки (ТК-188) 01ОО-95м; 050- 81м |  |  | 468,55 |  |  |  |
| 4. | Замена т/трассы по ул. Пионерская Dy 150 протяженностью 90м., трубопровода холодной воды Dy 76 протяженностью 90м. |  |  |  | 780,00 |  |  |
| 5. | Замена т/трассы по ул. Первомайская ДУ 76 – протяж.-40м, трубопровода ХВС ДУ 50 протяж. 40м.; замена т/трассы по ул. Пионерская ДУ 89 – протяж.-91м, трубопровода ХВС ДУ 60 протяж. 91м.; замена трубопровода ХВС ул. Строительная ДУ 50 протяж. 100м.; замена задвижек. Набивка сальников |  |  |  |  | 813,00 |  |
|  |  | 1181,54 | 675,36 | 468,55 | 780,00 | 813,00 | 3918,45 |

Директор МУП ЖКХ «Онохой»                                                                                                                           С.С. Бондарев

Расчетные тепловые нагрузки  по центральной котельной  МУП  ЖКХ  «Онохой» , пгт. Онохой  на 2023 год

Таблица  № 4

|  | L | Vн | qo | tвн | tн | (1+Ки) | Расчетная тепловая нагрузка на отопление | tср | no | Qо Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | qo.Гкал/ч | Go,т/ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1, ул. Трактовая,8 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 2. ул. Пионерская-7 | 0,92 | 11500 | 0,40 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,26 | 10,39 | -10,6 | 239 | 786,13 |
| 3. ул. Пионерская-4 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 4.ул. Первомайская-6 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 5.ул. Трактовая-37 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 6. ул. .Первомайская-2 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 7. ул. Первомайская-45 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 8. ул. Трактовая-35 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 9.ул. Первомайская,1 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 10. ул.Н.Петрова-1 (50%) | 0,92 | 229,8 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,008 | 0,339 | -10,6 | 239 | 25,62 |
| 11. ул. Пионерская,5 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 12.ул. Юбилейная,2 | 0,92 | 4372 | 0,46 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,111 | 4,458 | -10,6- | 239 | 337,27 |
| 13. ул. Юбилейная,1 | 0,92 | 4893 | 0,45 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,123 | 4,919 | -10,6 | 239 | 372,19 |
| 14. ул. Трактовая,31 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,019 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 15. ул. Трактовая-29 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 16.ул. Трактовая-27 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 17.ул. Трактовая-23а 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 18.ул.Трактовая-23 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 19.ул.Трактовая-21а(50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 20.ул.Фестивальная (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 21.ул.Трактовая-60 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 22.ул.Трактовая-66 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 23.ул.Трактовая-68 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 24.ул. трактовая-70 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 25.ул. Трактовая-72 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 26.ул. трактовая-74 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 27.ул.Трактовая-76 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 28.ул. Трактовая-78а 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,630 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 29.ул.Трактовая-84 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,5 | 239 | 47,65 |
| 30.ул.Трактовая-82 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,630 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 31.ул.Трактовая-80 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 32.ул.Трактовая-78 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 33.ул. трактовая-86 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,6 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 34.ул.Фестивальная.2 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 35.ул.Трактовая -23 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 36.ул.Стаханова-1 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 37.ул.Стаханова-2 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 38.ул.Пионерская,9 | 0,92 | 8203 | 0,4 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,175 | 7,732 | 10,6 | 239 | 529,6 |
| 39.ул.Пионерская,2 | 0,92 | 1776 | 0,51 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,051 | 2,027 | -10,6 | 239 | 153,34 |
| 40.ул.Пионерская -1 | 0,92 | 1685 | 0,51 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,048 | 1,936 | -10,6 | 239 | 146,44 |
| 41.ул.Серова-4 | 0,92 | 1716 | 0,51 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,049 | 1,967 | -10,6 | 239 | 148,79 |
| 42.ул.Пионерская-3 | 0,92 | 1773 | 0,51 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,051 | 2,024 | -10,6 | 239 | 153,11 |
| 43.ул.Гагарина-2 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 44.ул.Терешковой-10 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 45.ул.Первомайская-9 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,06 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 46.ул.Гагарина-6 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 47.ул.Гагарина-9 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 48.ул.Гагарина-7 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 49.ул.Гагарина-5 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 50.ул.Гагарина-3а | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 51.ул.Кр.Горка-12 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 52.ул.Кр.Горка-16 2х.кв | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 53.Терешковой-3 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 54,ул.Юбилейная-6 | 0,92 | 4565 | 0,45 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,116 | 4,63 | -10,6 | 239 | 350,25 |
| 55.ул.Юбилейная-8 | 0,92 | 4448 | 0,45 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,113 | 4,526 | -10,6 | 239 | 342,39 |
| 56.ул.Юбилейная-4 | 0,92 | 6159,5 | 0,44 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,15 | 6,017 | -10,6 | 239 | 455,23 |
| 57.ул.Юбилейная-10 | 0,92 | 4585,6 | 0,45 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,116 | 4,648 | -10,6 | 239 | 351,64 |
| 58.ул.Юбилейная-13 | 0,92 | 16616 | 0,37 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,328 | 14,338 | -10,6 | 239 | 992,6 |
| 59.ул.Юбилейная-17 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 60.ул.Юбилейная-19 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 61.ул.Стаханова-7 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 62.ул.Стаханова-6 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 63.ул.Стаханова-4 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 64.ул.Фестивальная-5 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 65,ул.Фестивальная-6 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 66.ул.Стаханова-3 . 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 67.ул.Фестивальная-4 (50%) 2х,кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 68.ул.Стаханова-5 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 69.ул.Фестивальная -3 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,630 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 70.ул.Лазо-3 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 71.ул.Лазо-4 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 72.ул.Лазо.2 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 73,ул.Терешковой-5 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,070 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 74.ул.Терешковой-7 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,070 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 75,улюТерешковой-10 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,070 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 76.ул.Нагорная-4 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,070 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 77,ул.Терешковой-14 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,070 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 78.ул.Терешковой-8 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 79.ул.Терешковой-6 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 80,ул.Терешковой-4 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 81.ул.Терешковой-2 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 82.ул.Трактовая-62 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,070 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 83,ул.Серова-2 | 0,92 | 1545 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,045 | 1,794 | -10,6 | 239 | 135,74 |
| 84,ул.Гагарина-1 | 0,92 | 1545 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,045 | 1,794 | -10,6 | 239 | 135,74 |
| 85.ул.Гагарина-3 | 0,92 | 1545 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,045 | 1,794 | -10,6 | 239 | 135,74 |
| 86.ул.Трактовая-33 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 87.ул.Гагарина-4 2х.кв. | 0,92 | 580 | 0,59 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,019 | 0,761 | -10,6 | 239 | 57,59 |
| 88.ул.Терешковой-10а | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 89.ул.Нагорная,2 | 0,92 | 4766 | 0,45 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,114 | 4,522 | -10,6 | 239 | 345,0 |
| ИТОГО по населению: |  | 141420 |  |  |  |  | 2,949 |  |  |  | 8924,4 |
| Хозяйственные субъекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ИП Сиротин «Терминал» | 0,92 | 445,1 | 0,607 | 16 | - 38 | 1,0472 | 0,011 | 0,428 | -10,6 | 239 | 31,0 |
| 2. ООО «Интерфейс» | 0,92 | 302,7 | 0,774 | 15 | - 38 | 1,043 | 0,012 | 0,463 | -10,6 | 239 | 18,6 |
| 3. ИП Трифонова, ул.Юбилейная,2 | 0,92 | 128 | 0,640 | 15 | - 38 | 1,043 | 0,004 | 0,163 | -10,6 | 239 | 11,6 |
| 4. Почта | 0,92 | 598 | 0,706 | 16 | - 38 | 1,0472 | 0,021 | 0,817 | -10,6 | 239 | 59,2 |
| 5. Аптека Лара | 0,92 | 868 | 0,648 | 18 | - 38 | 1,0475 | 0,029 | 1,145 | -10,6 | 239 | 86,0 |
| 6. ОАО «Росбанк» | 0,92 | 749 | 0,713 | 16 | - 38 | 1,0472 | 0,026 | 1,014 | -10,6 | 239 | 75,0 |
| 7. ИП Пержакова Т.А.,ул.Юбилейная,2 | 0,92 | 205 | 0,600 | 15 | - 38 | 1,043 | 0,006 | 0,245 | -10,6 | 239 | 17,4 |
| 8. ИП Блохина Таис | 0,92 | 410 | 0,750 | 15 | - 38 | 1,043 | 0,016 | 0,608 | -10,6 | 239 | 21,6 |
| 9. ИП Аносова «Сибирь» | 0,92 | 347 | 0,620 | 15 | - 38 | 1,043 | 0,012 | 0,472 | -10,6 | 239 | 33,4 |
| 10. ИП Тихонова И.П. | 0,92 | 278,5 | 0,736 | 15 | - 38 | 1,043 | 0,010 | 0,364 | -10,6 | 239 | 28,1 |
| 11. ООО «Рассвет» Светлана | 0,92 | 316,6 | 0,518 | 15 | - 38 | 1,043 | 0,008 | 0,325 | -10,6 | 239 | 23,1 |
| 12. ИП Пуховская Г.В. | 0,92 | 164 | 0,64 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,0056 | 0,218 | -10,6 | 239 | 16,5 |
| 13. ИП Коваленко Ткани | 0,92 | 172,3 | 0,66 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,0056 | 0,218 | -10,6 | 239 | 16,7 |
| 14. ИП Трушкина М.Н. | 0,92 | 1013,5 | 0,664 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,0017 | 0,066 | -10,6 | 239 | 5,2 |
| 15. ИП Рассадина | 0,92 | 68,2 | 0,664 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,002 | 0,081 | -10,6 | 239 | 6,2 |
| 16. ИП Сельваш | 0,92 | 60 | 0,38 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,020 | 0,790 | -10,6 | 239 | 55,7 |
| 17. ИП Федорова «Визит»,Юбил.6 | 0,92 | 229 | 0,38 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,008 | 0,325 | -10,6 | 239 | 22,3 |
| 18. ИП Нагмитова С.Д. | 0,92 | 132 | 0,43 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,0095 | 0,330 | -10,6 | 239 | 43,9 |
| 19. АО «Сибирьтелеком» | 0,92 | 151,7 | 0,38 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,0018 | 0,150 | -10,6 | 239 | 16,3 |
| 20. ПАО Сбербанк № 8601 | 0,92 | 275 | 0,43 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,0107 | 0,274 | -10,6 | 239 | 29,8 |
| 22. ИП Нагмитова | 0,92 | 17 | 0, 42 | 18 | -38 | 1,05 | 0,0007 | 0,025 | -10,6- | 239 | 1,8 |
| 23. ИП Телицын ТД «Гермес» | 0,92 | 2149 | 0,43 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,008 | 0,330 | -10,6 | 239 | 23,7 |
| 24. ИП Русакова Полином | 0,92 | 85,3 | 0, 21 | 18 | -38 | 1,05 | 0,0004 | 0,013 | -10,6 | 239 | 0,9 |
| 25. ООО «Мандарин» | 0,92 | 1490,04 | 0,02 | 18 | -38 | 1,05 | 0,0003 | 0,011 | -10,6 | 239 | 0,7 |
| 26. ИП Шагдарова «Абсолют» | 0,92 | 2300 | 0,03 | 18 | -38 | 1,05 | 0,0004 | 0,015 | -10,6 | 239 | 9,9 |
| 27. Арутюнян Е.М. | 0,92 | 199,5 | 0,08 | 18 | -38 | 1,05 | 0,001 | 0,030 | -10,6 | 239 | 2,7 |
| 28. ИП Опак Парикмахерская | 0,92 | 78,25 | 0, 45 | 18 | -38 | 1,05 | 0,011 | 0,280 | -10,6 | 239 | 30,7 |
| 29. Ешинимаева С.С. | 0.92 | 68,2 | 0,76 | 18 | -38 | 1,05 | 0,00191 | 0,00191 | -10,6 | 239 | 1,9 |
| 30. Алексеева Е.М. | 0,92 | 60 | 0,77 | 18 | -38 | 1,05 | 0,0019 | 0,0019 | -10,6 | 239 | 0,9 |
| 31. Кайдалова М.Н. | 0,92 | 105 | 0,72 | 18 | -38 | 1,05 | 0,0015 | 0,0015 | -10,6 | 239 | 5,04 |
| 32. ООО «Елена» Эверест | 0,92 | 4464 | 0,45 | 16 | -38 | 1,05 | 0,055 | 0,055 | -10,6 | 239 | 223,3 |
| 33. Кафэ Классика | 0,92 | 635,2 | 0,58 | 18 | -38 | 1,05 | 0,009 | 0,044 | -10,6 | 239 | 34,4 |
| 34. Церковь | 0,92 | 221,5 | 0,66 | 18 | -38 | 1,05 | 0,008 | 0,008 | -10,6 | 239 | 23,7 |
| 35. ООО Автошкола «Старт» | 0,92 | 1009,4 | 0,39 | 16 | -38 | 1,05 | 0,0242 | 0,105 | -10,6 | 239 | 11,0 |
| Всего по хоз. субъектам |  | 9732,5 |  |  |  |  | 1,1976 | 9,435 |  |  | 699,0 |
| Бюджетная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселении Ввего: |  | 8063,1 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 690,2 |
| 1. Библиотека | 0,92 | 749 | 0,59 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,0246 | 0,959 | -10,6 | 239 | 70,9 |
| 2. Гараж | 0,92 | 175,1 | 0,6 | 10 | - 38 | 1,05 | 0,0056 | 0,218 | -10,6 | 239 | 16,1 |
| 3. Администрация | 0,92 | 1354 | 0,6 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,0512 | 2,045 | -10,6 | 239 | 132,8 |
| 4. ДК | 0,92 | 4509 | 0,58 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,147 | 5,854 | -10,6 | 239 | 379,6 |
| 5.Помещение в здании ПЧ-70 | 0,92 | 714 | 0,43 | 15 | -38 | 1,05 | 0,0181 | 0,52 | -10,6 | 239 | 52,1 |
| 6.Помещение в здании ул.Гагарина,11 | 0,92 | 596 | 0,43 | 18 | -38 | 1,05 | 0,0132 | 0,472 | -10,6 | 239 | 38,7 |
| Районо Всего: |  | 34477 |  |  |  |  | 0,6183 |  |  |  | 1357,8 |
| 7. Спорткомплекс | 0,92 | 8469 | 0,39 | 15 | - 38 | 1,05 | 0,1473 | 2,538 | -10,6 | 239 | 378,1 |
| 8. Д/с «Солнышко» | 0,92 | 4211 | 0,38 | 20 | - 38 | 1,05 | 00854 | 2,539 | -10,6 | 239 | 258,4 |
| 9. Д/с «Колобок» Красная Горка | 0,92 | 2285 | 0,38 | 20 | - 38 | 1,05 | 0,0463 | 1,995 | -10,6 | 239 | 98,3 |
| 10. Д/с «Колобок» Пионерская | 0,92 | 10544,9 | 0,38 | 20 | -38 | 1,05 | 0,1931 | 4,832 | -10,6 | 239 | 578,9 |
| 10. ОСШ № 1 | 0,92 | 19512 | 0,32 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,339 | 10,101 | -10,6 | 239 | 623,0 |
| 12. Онох.участковая больница ФОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074,1 |
| - поликлиника | 0,92 | 3352,5 | 0,4 | 20 | - 38 | 1,05 | 0,0715 | 2,828 | -10,6 | 239 | 216,6 |
| - прачечная | 0,92 | 647 | 0,7 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,019 | 0,752 | -10,6 | 239 | 34,5 |
| -стационар старое здание | 0,92 | 14157,5 | 0,36 | 20 | - 38 | 1,05 | 0,2879 | 11,223 | -10,6 | 239 | 414,1 |
| -стационар новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,9 |
| 13. Онох.участковая больница МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,0 |
| - фельдшер-нарколог | 0,92 | 60,6 | 0,4 | 20 | - 38 | 1,05 | 0,001 | 0,040 | -10,6 | 239 | 2,4 |
| - фельдшер-дерматолог | 0,92 | 89,9 | 0,4 | 20 | - 38 | 1,05 | 0,0023 | 0,091 | -10,6 | 239 | 3,1 |
| - скорая помощь | 0,92 | 831,5 | 0,36 | 20 | - 38 | 1,05 | 0,016 | 0,624 | -10,6 | 239 | 27,7 |
| - гараж | 0,92 | 1220 | 0,7 | 10 | - 38 | 1,05 | 0,038 | 1,481 | -10,6 | 239 | 92,8 |
| 14. БРТАТ ул. Монгольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,8 |
| 1 – столовая | 0,92 | 1958 | 0,32 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,031 | 1,237 | -10,6 | 239 | 87,9 |
| – учебный корпус | 0,92 | 6540 | 0,32 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,1041 | 4,158 | -10,6 | 239 | 409,8 |
| 15.Милиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,9 |
| -. Здание милиции | 0,92 | 1467 | 0,7 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,052 | 2,079 | -10,6 | 239 | 159,7 |
| -. Гараж милиции | 0,92 | 222 | 0,7 | 10 | - 38 | 1,05 | 0,001 | 0,040 | -10,6 | 239 | 30,2 |
| 18. ПЧ-70 | 0,92 | 1381,1 | 0,7 | 15 | - 38 | 1,05 | 0,044 | 1,767 | -10,6 | 239 | 135,8 |
| Итого по бюджетной сфере |  | 76514,1 |  |  |  |  | 2,59901 |  |  |  | 4650,4 |
| Объекты МУП ЖКХ «Онохой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Центральная котельная | 0,92 | 7540 | 0,7 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,296 | 6,682 | -10,6 | 239 | 837,4 |
| 3. Контора ЖКХ | 0,92 | 578 | 0,47 | 18 | - 38 | 1,05 | 0,015 | 0,585 | -10,6 | 239 | 42,6 |
| Итого объекты ЖКХ |  | 8118 |  |  |  |  | 0,182 | 7,267 |  |  | 880,0 |
| Г В С |  |  |  |  |  |  | 0,236 |  |  |  | 1160,0 |
| Потери |  |  |  |  |  |  | 0,7431 |  |  |  | 3603,3 |
| Итого по центральной котельной |  | 225240 |  |  |  |  | 7,6356 |  |  |  | 19338,2 |

Директор  МУП  ЖКХ «Онохой»                                                                              С.С. Бондарев

Инженер ПТО                                                                                                              Д.П. Туголуков

Расчетные тепловые нагрузки по квартальной котельной МУП  ЖКХ «Онохой»

на  2023г. пгт. Онохой

Таблица № 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ул.Мира-16 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,603 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 2,ул.Мира-9 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 3.Ул.Мира-7 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,,65 |
| 4.ул.Мира-13 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 5,ул.Мира-3 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 6.ул.Мира-1 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 7.ул.Мира-2 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 8,ул.Трактовая,-41 | 0,92 | 762 | 0,57 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,024 | 0,967 | -10,6 | 239 | 73,13 |
| 9.ул.Трактовая-39 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 10.ул.Строительная-2 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,622 | -10,6 | 239 | 47,09 |
| 11.ул.Строительная-1 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,622 | -10,6 | 239 | 47,09 |
| 12.ул.Строительная-3 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 13.ул.Мира-4 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 14.ул.Мира-5 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 15.ул.Мира-6 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 16.ул.Мира-8 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,622 | -10,6 | 239 | 47,09 |
| 17,ул.Трактовая-39 (50%) 2х.кв. | 0,92 | 233,5 | 0,66 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,009 | 0,343 | -10,6 | 239 | 25,98 |
| 18.ул.Строительная-14 | 0,92 | 14572 | 0,37 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,287 | 12,783 | -10,6 | 239 | 870,6 |
| 19.ул.Кр.Горка-18 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 20.ул.Н-Петрова-12а | 0,92 | 925 | 0,55 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,029 | 1,145 | -10,6 | 239 | 86,65 |
| 21.ул.Н-Петрова-5 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 22.ул. Серова -7 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 23.ул.Н-Петрова-7 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 24.ул.Серова-8 | 0,9*2 | 2249,4 | 0,5 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,062 | 2,492 | -10,6 | 239 | 188,56 |
| 25.ул.Серова-10 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 26.ул.Первомайская-2 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 27.ул.Первомайская-4 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 28,ул.Серова-12 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 29.ул.Серова-14 | 0,92 | 256+6 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 30.ул.Серова-16 | 0,92 | 2566 | 0,49 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,07 | 2,797 | -10,6 | 239 | 211,58 |
| 31.ул.Серова-18 | 0,92 | 1454 | 0,52 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,043 | 1,701 | -10,6 | 239 | 128,71 |
| 32.ул.Строительная-10 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 33.ул.Строительная-8 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 34.ул.Строительная-6 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,06 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 35.ул.Строительная-13 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 36.ул.Строительная-11 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,06 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 37,ул.Строительная-10 2х.кв | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 38.ул.Строительная-7 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 39.ул.Строительная-5 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 40.ул.Мира-14 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 41.ул.Мира-10 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 42.ул.Мира-11 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 43.ул.Мира-12 2х.кв. | 0,92 | 467 | 0,6 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| 44.ул.Строительная-4 2х.кв | 0,92 | 467 | 0,60 | 20 | -38 | 1,0479 | 0,016 | 0,63 | -10,6 | 239 | 47,65 |
| Итого по жилфонду: |  | 57423 |  |  |  |  | 1,588 |  |  |  | 4355,4 |
| Бюджетная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БРТАТ |  | 9119 |  |  |  |  | 0,329 |  |  |  | 720,7 |
| 1. Спортзал | 0,92 | 2080 | 0,6 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,062 | 2,418 | -10,6 | 239 | 120,4 |
| 2. Спортзал бытовка | 0,92 | 380 | 0,6 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,011 | 0,429 | -10,6 | 239 | 45,7 |
| 3. Главный учебный корпус | 0,92 | 1898 | 0,5 | 16 | - 38 | 1,047 | 0,050 | 1,999 | -10,6 | 239 | 154,2 |
| 4. Общежитие № 1 | 0,92 | 1779 | 0,5 | 20 | - 38 | 1,05 | 0,051 | 2,030 | -10,6 | 239 | 115,8 |
| 5. Гараж – пристрой к спортзалу | 0,92 | 1047 | 0,5 | 10 | - 38 | 1,05 | 0,026 | 1,055 | -10,6 | 239 | 72,5 |
| 6. Учебные мастерские | 0,92 | 2560 | 0,49 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,065 | 2,597 | -10,6 | 239 | 117,2 |
| 7. Столовая | 0,92 | 662 | 0,57 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,020 | 0,795 | -10,6 | 239 | 43,1 |
| 8. Общежитие № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Гараж № 1 | 0,92 | 537 | 0,59 | 10 | - 38 | 1,05 | 0,015 | 0,588 | -10,6 | 239 | 20,7 |
| 10. ТИР | 0,92 | 636 | 0,58 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,019 | 0,768 | -10,6 | 239 | 31,1 |
| Районо: |  | 12596 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 649,9 |
| 11. Дом творчества | 0,92 | 4208 | 0,39 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,0815 | 1,599 | -10,6 | 239 | 230,4 |
| 12. ОСШ № 2 | 0,92 | 7072 | 0,35 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,123 | 4,258 | -10,6 | 239 | 347,4 |
| 13. ООО «Ремстрой» Гиревой центр | 0,92 | 4321,9 | 0,457 | 16 | -38 | 1,05 | 0,1042 | 3,958 | -10,6 | 239 | 291,4 |
| 14. Школа искусств | 0,92 | 1316 | 0,39 | 16 | - 38 | 1,05 | 0,0255 | 1,013 | -10,6 | 239 | 72,1 |
| Итого по бюджетной сфере |  | 23526 |  |  |  |  | 0,611 |  |  |  | 1488,4 |
| Объекты МУП ЖКХ «Онохой» |  | 5116 |  |  |  |  | 0,147 |  |  |  | 812,8 |
| 1. Помещение слесарей | 0,92 | 244,0 | 0,654 | 16 | - 38 | 1,0472 | 0,008 | 0,332 | -10,6 | 239 | 23,4 |
| 2. Квартальная котельная | 0,92 | 513 | 0,584 | 10 | - 38 | 1,0461 | 0,016 | 4,170 | -10,6 | 239 | 302,6 |
| 3. Душевая котельной | 0,92 | 87 | 0,744 | 20 | - 38 | 1,0479 | 0,004 | 0,145 | -10,6 | 239 | 11,0 |
| 4. Проходная | 0,92 | 108 | 0,724 | 16 | - 38 | 1,0472 | 0,004 | 0,163 | -10,6 | 239 | 11,5 |
| 5. Бытовка | 0,92 | 122 | 0,713 | 16 | - 38 | 1,0472 | 0,005 | 0,181 | -10,6 | 239 | 12,8 |
| 6.Гараж | 0,92 | 3421 | 0,6 | 10 | -38 | 1,05 | 0,095 | 3,18 | -10,6 | 239 | 412,7 |
| 7.Цех шлакоблоков | 0,92 | 238 | 0,55 | 10 | -38 | 1,05 | 0,008 | 0,241 | -10,6 | 239 | 23,0 |
| 8.Склад шлакоблоков | 0,92 | 383 | 0,55 | 10 | -38 | 1,05 | 0,011 | 0,330 | -10,6 | 239 | 26,8 |
| Г В С |  |  |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  | 497,2 |
| Потери |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  | 1692,9 |
| Всего по квартальной котельной |  | 88525 |  |  |  |  | 2,346 |  |  |  | 9108,6 |

# Директор МУП  ЖКХ «Онохой»                                                                   С.С. Бондарев

Инженер ПТО                                                                                                  Д.П. Туголуков

| ПЛАНОВЫЙ РАСХОД И ПОСТАКА ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ПО МУП ЖКХ "ОНОХОЙ" НА 2022/2023гг. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5 |  |
| Цех, наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | удельная норма расхода топлива на выработку 1 Гкал |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия Гкал | 3617,7 | 3066,5 | 2549,3 | 1646,2 | 670,1 | 437 | 1660,2 | 2572,9 | 3424 | 19643,9 | Н=294,0 кг/Гкал |
| Топливо.тн | 1092 | 902 | 735 | 445 | 106 | 115 | 492 | 763 | 1008 | 5658 |  |
| Квартальная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия Гкал | 1729 | 1457,1 | 1203 | 751,4 | 281,7 | 179,3 | 772,5 | 1213,5 | 1636,6 | 9224,1 | Н=269,5 кг/Гкал |
| Топливо ,тн | 454 | 374 | 305 | 185 | 44 | 48 | 204 | 317 | 418 | 2349 |  |
| Итого по ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия Гкал | 5346,7 | 4523,6 | 3752,3 | 2397,6 | 951,8 | 616,3 | 2432,7 | 3786,4 | 5060,6 | 28868 | Н=286,17кг/Гкал |
| Топливо, тн | 1546 | 1276 | 1040 | 630 | 150 | 163 | 696 | 1080 | 1426 | 8007 |  |
|  |  | Инженер ПТО МУП ЖКХ "Онохой" Д.П. Туголуков |  |  |